아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 알림

1. 시설관리과-25692('23.12.4.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 공사개요

공사명	********* **************	공사규모	***************

○ 수질검사 내역

검사지점	검사일자	검사결과		판정
		잔류염소 (4.0㎎/L이하)	탁도 (0.5NTU)
***************	'23.12.5.(화)	0.19	0.41	적합
***************		0.22	0.44

끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	김경진		수질팀장	이윤용		행정지원과장	12/05
김호남
협조자
시행	행정지원과-26479	(	2023. 12. 5.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소, 1층 행정지원과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2657	/전송	02-3146-2677	/	kkj8040@seoul.go.kr	/	부분공개(5)