문서번호	급수운영과-21575
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
최형석		이연창	12/05
			代이연창
협조

『구로구 구로동로28길 64-17(구로동 327-21번지) 일대』

급수불편 민원 조치결과 보고

2023. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

************************************

급수불편 민원 조치결과 보고

「******************************* 일대」급수불편(이물질 출수) 민원에 대해 현장조사를 실시하고, 조치결과를 보고 드림.

□ 급수불편 접수 및 처리

ㅇ 위    치 : **********************************

ㅇ 민원일자 및 내용 : 2023.11.30.(목) / 건물내 이물질 출수

ㅇ 민원 처리

- ************ 급수불편민원처리 중 상수도 인입관에서 이물질 발생

(고객지원시스템 접수번호 0972023074282)

- 계량기 철거 후 퇴수 실시하였으나 시간이 지난 후 이물질 재발생

- 구로동 327-21번지 일대 주변 상수도GIS 확인 및 현장조사 실시

ㅇ 위치도

□ 현장조사 결과

ㅇ 현장조사 결과 이물질 출수 건물(구로동 327-21번지) 앞 분기밸브(D150㎜) 폐 확인

ㅇ 구로동 327-20번지 앞 분기밸브(D80㎜) 회주철 확인

현장조사도	구로동 327-20번지 회주철 확인

□ 공사 시행(선작업)

ㅇ 구로동 327-21번지 급수불편해소를 위한 선작업 조치 완료

- 공사규모 : 퇴수밸브(D80㎜) 설치 및 분기밸브(D80㎜) 교체

ㅇ 현장 굴착결과 상수관망도(GIS)와 상이한 기존관 확인

위치	당초	변경	비고
구로동 327-23호	1991/DCIP/D80㎜	COP/D50㎜
구로동 327-27호	1993/SSP/D50㎜	DCIP/100㎜

ㅇ 구로동 327-21번지 앞 분기밸브 폐→개

ㅇ 퇴수밸브(D80㎜)를 활용하여 관세척 시행

공사시행 결과	공사현장 사진

□ 행정사항

ㅇ『2023년 구로1동 외 6개동 상수도공사』계약업체인 주식회사 록파건설에 작업 지시 및 정산 반영.

끝.