문서번호	시설관리과-20673
결재일자	2023. 12. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
손현두	代이성남	이규현		12/19
				권태규
협 조
	주무관		이성남

2023년 북부수도사업소 아리수올림터 및 배수지 전기설비 안전진단 결과보고

2023년 북부수도사업소

아리수올림터 및 배수지 전기설비 안전진단 결과보고

2023.  12. 19. (화)

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 북부수도사업소

아리수올림터 및 배수지 전기설비 안전진단 결과보고

시설관리과장 : 이규현☎3390 기전팀장 : 김영민☎3414 담당 : 손현두☎3415

「2023년 북부수도사업소 아리수올림터 및 배수지 전기설비 안전진단」용역 완수에 따른 그 결과와 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		관련 근거

□ 2023년 북부수도사업소 아리수올림터 및 배수지 전기설비 안전진단 계획(시설관리과-18875, 2023. 11. 17.)

Ⅱ		용역 개요

□ 용 역 명: 2023년 아리수올림터 및 배수지 전기설비 안전진단 용역

□ 용역대상: 아리수올림터 8개소 및 지역배수지 2개소

ㅇ 선정 기준: 예산범위 내 시설 규모, 출입 빈도 등

□ 용역금액: 금5,529,000원

□ 용역업체: 영화테코(주) 대표 민병섭

□ 진단기간: 2023. 11. 28.~12. 17.

□ 진단내용

ㅇ 전기설비 절연저항 및 접지저항 측정

ㅇ 전기설비 열화상 진단 및 축전지 진단·측정

ㅇ 전원품질분석을 통한 기술기준 적합 여부 점검

ㅇ 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술 지도

Ⅲ		진단 결과

□ 지적사항

ㅇ 공릉배수지 피뢰설비 접지저항 기준치 초과에 따른 재접지 공사 필요

ㅇ 신상계, 공릉, 월계 3개 분전반 본딩접지(문 편조선 설치) 필요

구 분	시 설 명	이상 유무	비 고
아리수 올림터 (8개소)	미아	없음
	수유	없음
	우이	없음
	신상계	분전반 본딩접지(문 편조선) 1개 미설치	분전반(벽체)
	번동	없음
	쌍문1	없음
	쌍문2	없음
	중계	없음
지역배수지 (2개소)	공릉	피뢰설비 접지저항(12.7Ω) 기준치 초과	기준치: 10Ω
		분전반 본딩접지(문 편조선) 1개 미설치	분전반(L-E)
	월계	분전반 본딩접지(문 편조선) 1개 미설치	분전반(LP-M)

Ⅳ		조치 계획

□ 상기 지적사항은 전기설비 연간단가 작업지시에 반영하여 조치

ㅇ 작업내용: 공릉배수지 피뢰설비 재접지 공사, 분전반 3개소 본딩접지

(2024년도 전기설비 유지보수 1차 작업지시)

□ 전기안전관리 규정에 따른 주기적 안전점검 철저

붙임  안전진단 결과 보고서 1부.  끝.