문서번호	정수과-12056
결재일자	2023. 12. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이준호		12/21
		김민섭
협 조
	주무관		이경우

수질실험일지(12/20)

2023. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

□ 근무현황

일 자	2023. 12. 20.(수)	시험자	이준호/이경우
날 씨	맑음
기 온	-9/-5℃
기 압	1,039 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험

(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원 수		정 수
	오전	오후	오전	오후
pH	7.6	7.6	7.1	7.1
탁도	8.4	8.2	0.04	0.04
잔류염소(착수정)	0.64	0.49	0.43	0.43
수온	4.2	4.5	5.2	5.2
색도	4	4	0	0
알칼리도	43	42	37	36
NH3-N	0.10	0.09	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

※ 송수 목표잔류염소 하향 조정: 0.47(±0.04)mg/L(기존) → 0.42(±0.04)mg/L(‘23. 11. 29., 13:00 ~  )

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최 주입률
오전(10:00)	PAC	11 ~ 16	14
오후(14:30)	PAC	11 ~ 16	14

○ 조류, 맛ㆍ냄새 유발물질, 소형생물

[단위: cells/ml(조류),  ng/L(맛,냄새 물질), 마리/m3(소형생물)]

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			700		원수	-	-
규조류	합계		550
	cyclotella		100
					정수	-	-
	Melosira		-
	Aulacoseira		80
	Synedra		120		구분	소형생물
	기 타		250
남조류	유독성	Anabaena	-		활성탄지 유출수 (통합)	0
		Miicrocystis	-
	무독성	Pseudanabaena	100
		기 타	-		정수	0
녹조류			20
기 타			30

※ 맛,냄새물질 분석 : 1회/주(단, 원수 2-MIB 20ng/L, 지오스민 100ng/L 이상 발생 시, 1회/일)

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제	PAC 13	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	주간: 0.2mg/L 야간: 오존 0.3mg/L			활성탄 교체 작업 중 - 주간: AOP 운영 - 야간 : 오존공정 단독운영
과수(H2O2)	주간 AOP 운영

□ 인수인계사항

- 수질시험결과 제어실 공유. 끝.