품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 묵동8 역세권 청년주택 신축공사                          점검일 : 2024. 3. 25. ~ 3. 26.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
5.1 품질방침	․ 공사 참여자의 동기부여 여부	◦ 전직원(현장근로자) 대상으로 품질방침 및 품질목표 대한 교육을 실시하여 주시기 바람.
5.2 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 개인별 업무 책임 및 권한을 가질 수 있도록 업무분장표를 수정하시고 각자 서명을 하여 주시기 바람.
7. 지원 7.1 자원관리	․ 기반구조 및 작업환경의 확보 및 유지 여부	◦ 기반구조관리상태점검표 항목에 근로자 휴게공간을 추가하여 점검하시기 바람.
7.2 모니터링 자원 및 측정자원의 관리	․ 모니터링 자원 및 측정자원 확보, 교정검사 및 유지 관리 여부	◦ 검교정 관리대장에 있어 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리 확인하여 관리하시기 바람.
7.4 역량/적격성관리	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육훈련운영기준표에 맞게 교육을 실시하여 주시고 교육 결과를 제출하여 주시기 바람.
7.5 의사소통관리	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내·외부 의사 소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자들과의 의사소통기준표를 작성하여 주시기 바람.
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리	․ 문서화된 정보의 보유 상태	◦ 보관문서목록표에 한사람으로 관리자가 지정되어 있으므로 업무분장과 일치되도록 관리자를 지정하여 관리하시기 바람
8.4 기자재 구매 관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 자재를 효율적으로 투입되고 관리 될 수 있도록 기자재 수급계획서를 작성하시고 감리 검토를 받고 관리하시기 바람.
8.7 중점품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리에 있어 작업자 기준표를 작성하여 기량도에 맞게 작업을 투입하여 관리하시기 바람.
8.11 검사 및 시험, 모니터링	․ 자재 및 공정검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 현장에 사용되는 자재(철근)에 일부 시험 종목이 누락되어 있으므로 시험종목을 국토부 기준을 준수하여 시험을 실시하고 관리하여 주시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ CIP틈새 누수발생부위 긴급 보수하기 바람 ◦ CIP 및 H빔말뚝 주변 일부 누수에 대해 추적관찰 하고 차수조치 보완 검토하기 바람 ◦ 바닥슬래브 임시 관통부위에 대해 향후 보수 시 누수원인 제공 없도록 관찰 및 보수하기 바람 ◦ CIP 틈새 과다 발생구간 부직포설치, 몰탈채움 및 추가 배수공 설치 필요 ◦ H파일 사이 망치 등을 이용한 CIP구근 및 철근망 확인 필요 ◦ 지하수 누수 과다 발생구간은 추가 배수공을 설치하고 토립자 유실여부 주기적 확인필요 ◦ 사용강재가 SS275이므로 설계사에 사용강재의 적절성 확인 의견서 확인하기 바람 ◦ H파일 강재 20mm두께 이하는 SS275도 사용 가능하다는 원설계사 의견 확인하기 바람
※ 본 점검결과는“묵동8 역세권 청년주택 신축공사”의 시공자인 이랜드건설, 감리자인 상지엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.