“주택용 소방시설” 설치는 의무입니다!
	양 천 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	응답소 민원접수 대상에 대한 현장 확인 결과 보고(2024.4.15.)

1. 예방과-4332(2024.4.9.)호"응답소 민원에 따른 현장확인 계획 보고"와 관련입니다.

2. 응답소 민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원 일시: ********************

나. 민원 대상: **********************

다. 민원 내용: **************************************************************************************************

라. 민원 신청인: ******************

마. 현장 확인

1) 일  시: ***************************

2) 확인자: 화재안전조사********************)

3) 확인 사항

-「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」,「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」위반 사항 여부 확인

바. 결과

1) 영업장 천장 확인한바 노출천장으로, 스프링클러 상향식 헤드, 살수장애를 고려한 하향식 헤드가 설치되어 있으며, 배관등에 의한 살수장애요인 발견치 못함, 화재감지기 설치 및 작동 확인 한 바 적정 설치, 작동 확인

2) 주방 내부 화구 및 튀김기 사용은 휴게음식점 영업신고(**************)사항 확인 하였으며, 소방법령상 위반사항 발견되지 않음.

3) 소화기 배치, 소방용품의 형식승인 사항, 내용연수 확인한 바 특이사항 발견치 못함

4) 민원 대상 업주에게 유선을 통해 해당 시설의 중요성을 강조하고, 평소 지속적인 확인과 관리를  통해 화재 등 긴급상황 발생시 사용에 장애가 없도록 당부함.

붙임  현장 확인 결과 사진 1부.  끝.

조사관	정정의		검사지도팀장	代김승현		예방과장	04/15
윤진욱
협조자	조사관	김승준
시행	예방과-4512	(	2024. 4. 15.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2652-5085	/	jjustice77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)