아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		양 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 따른 처리안내

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 ************************소방대상물의 소방시설등 설치 및 관리 미흡에 관한 것으로 이해(또는 판단) 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

- 해당 건물은 화재안전조사관이 2024년 4월 15일 방문하여 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」,「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」위반 사항 여부 확인하였습니다.

1)영업장 천장 확인한 바 노출천장으로 스프링클러 상향식 헤드, 살수장애를 고려한 하향식 헤드가 설치되어 있으며, 배관등에 의한 살수장애요인 발견치 못함, 화재감지기 설치 및 작동 확인 한 바 적정 설치, 작동 확인

2) 주방 내부 화구 및 튀김기 사용은 휴게음식점 영업신고 사항 확인 하였으며, 소방법령상 위반사항 발견되지 않음.

3) 소화기 배치, 소방용품의 형식승인 사항, 내용연수 확인한 바 특이사항 발견치 못함

-관계자에게 유선을 통해 해당 시설의 중요성을 강조하고, 평소 지속적인 확인과 관리를  통해 화재 등 긴급상황 발생시 사용에 장애가 없도록 당부하였으며, 소방시설 유지 및 관리를 철저히 할 수 있도록 지도 하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 *************************************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

조사관	남화정		검사지도팀장	代김승현		예방과장	04/16
윤진욱
협조자
시행	예방과-4541	(	2024. 4. 16.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8682	/전송	02-6981-8679	/	92119@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)