환기시설 전수 점검표

□ 점검자 : (외부전문가·직원) 소속                    성명             (서명)

(외부전문가·직원) 소속                    성명             (서명)

(외부전문가·직원) 소속                    성명             (서명)

□ 점검일시 : 2014.   .   .(   )     :     ~      :

① 연번	②시 설 명			③위 치											④설치장소					⑤안전시설 유/무
				주 소								행정동명			보도		녹지	기타		접근차단시설		위험표지
	(주시설의 유형: )			(관리번호: )
외 부(m)			내 부(m)					그레이팅, 덮개 등(m)
⑥가로	⑦세로	⑧높이	⑨가로		⑩세로		⑪깊이	⑫재질 (갯수)		⑬가로			⑭세로	⑮높이		⑯설치 및 거치방식 (강재, 콘크리트 등)					⑰차량통행 유/무
								( 개)								(설치년도: 년)
사진	⑱외부 전경					⑲그레이팅 부분					⑳그레이팅 거치부분 상세								⑳내부 전경
점검 결과	❍ 지적사항 : 안전시설 미흡, 구조물 변형, 기계·전기시설, 부대설비, 기타 - (내용) - ❍ 조치사항 - 현지시정 : (내용) - 조치계획 : (내용 및 기한)
관리 주체	(기관, 업체, 소유자명)								관리자							전화

※ 비  고

② 괄호 안 ‘주시설의 유형’ : 지하철, 공동구, 지하도상가, 주차시설, 공동주택, 일반건축물 등으로 표기

④ 설치장소 : ‘기타’의 경우 구체적인 유형 기입(예: 광장, 주차장, 공개공지 등)

⑧ 높이 : 지면으로부터 위로 높은 정도, ⑪ 깊이 : 지면으로부터 아래로 깊은 정도

⑫ 괄호 안의 갯수 : 통판 그레이팅일 경우 1개로, 2개 이상 거치시 해당수량 기입

붙임 2	환기시설 안전점검 착안사항

항목	안 전 점 검 사 항	비 고
1	스틸 그레이팅 및 받침구조체(콘크리트) 균열 및 파손 이상유무
2	스틸 그레이팅(타공망) 지지철물(종,횡방향) 부식 및 휨상태 이상여부
3	벽체 콘크리트와 고정철물 앙카부착 및 탈락등 이상여부
4	철물 용접상태 이상여부
5	기타(미관 및 환경 저해요소 등)
6	경사도가 적정하게 설계 시공되어 있는가?
7	덕트 내 배수로에 턱과 파이프가 설치되어 있는가?
8	유지관리 통로는 설치되어 있는가?(0.9×1.2m)
9	바닥면에 콘크리트 차수턱(20~30cm)이 설치되고 및 배수파이트로 유도배수 되어 있는가?
10	환기구 계단실 출입구의 위치는 환기구 바닥 종단구배 저점부에 위치되어 있는가?
11	환기구와 본체구조물과 연결되는 측벽개구부에 차수턱 및 점검구는 규정에 맞게 설치되었는가?
12	환기구의 지상 설치 높이 기준은 적정하게 설계되었는가? (지하철 : 급기 및 배기구 1.5m이상, 건축물 : 2m이상)
13	7번 규정에 맞지 않을 때 침수 및 차수 대책이 수립되었는가?
14	덕트 설치 브라켓은 도면과 일치하게 시공되었는가?
15	그레이팅은 규격제품으로 설치되었는가?

붙임 3	공연장 등 안전점검 분야별 착안사항

□ 공통사항

◦ ‘지역안전관리위원회’ 운영실태

- ‘지역안전관리위원회’의 안전관리계획 심의 확행 여부

- 지역안전관리협의체(분야별 전문가) 현장합동점검 등 추진사항 등

◦ 지역축제 안전관리계획 수립 여부

- 상황별 현장여건에 맞는 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용

- 안전요원 배치 및 신고요령, 초기대응, 대피방법에 대한 교육·훈련 실태 등

□ 시설물분야

◦ 야외 임시 공연장 안전관리 상태

◦ 주요구조부의 손상·균열, 누수 등 결함상태

◦ 철골구조물의 구조내력 저하상태

- 도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련부재 변위·변형 상태

◦ 내·외부 마감재(타일·석재 등) 박리·박락상태

◦ 계단 논슬립 부착 및 파손 상태 확인 등

□ 소방분야

◦ 구조·구급요원 및 장비의 현지 지원에 따른 위치 및 범위

◦ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적절성

◦ 비상구 유도등 (시인성, 방해요소, 작동여부 등)

◦ 스프링클러, 방화셔터, 제연경계벽(설치여부, 작동방해 등)

◦ 옥내소화전 등 소방시설 주변 물건 적재상태

◦ 비상구, 계단 등 비상통로 내 무분별 판매행위 및 물건적치 상태

◦ 경보설비 임의차단 등 관리상태 확인 등

□ 전기분야

◦ 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금장치

◦ 누전차단기 사용

◦ 자판기 등 편의시설의 전기기계기구 외함 접지

◦ 차단기와 전기배선이 상호용량에 맞게 설치·사용

◦ 수전반, 전압계, 전력계의 동작 상태와 과부하, 과전압 등 지시계기

◦ 비상발전기 등 예비전원 확보 및 정상작동을 위한 주기적 무부하 운전

◦ 행사장 내 전선 노출 상태 확인 등

□ 승강기 분야

◦ 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보

◦ 에스컬레이터의 스텝 및 콤(Comb)의 파손상태

◦ 에스컬레이터의 스텝과 스커트(측면 보호판) 사이 틈새 적정성

◦ 화재 등 비상 시 승강기의 비상운전 작동상태

◦ 승강기 내·외부 안전표지 부착 확인 등

□ 가스분야

◦ 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 방치상태

- 100kg이상 용기 전도방지 및 차양시설

- 250kg(체적거래 시는 500kg) 이상 방호벽 설치

◦ 가스차단기, 경보기 등 임의차단 및 정상작동상태

◦ 고무호스에서 분기 등 가스기기 이용 상태

◦ 가스배관의 매설 및 고정상태

◦ 가스보일러의 흡·배기구시설 관리상태

- 보일러 배기통 폐가스 누설 유무 등

◦ 이동식 부탄가스 사용 및 관리실태

◦ 행사장 내 애드벌룬 설치 시 주입가스(헬륨가스) 확인 등

붙임 4	축제․공연․행사장 안전관리실태 점검 체크리스트

행사명 :                                                점검일: ’14.  .  .(  )

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
▪ 공통사항
◦ ‘지역안전관리위원회’운영실태 - ‘지역안전관리위원회’의 안전관리계획 심의확행 여부 - 지역안전관리협의체(분야별 전문가) 현장 합동점검 추진사항 등
◦ 지역축제 안전관리계획 수립 여부 - 상황별 현장여건에 맞는 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용 - 안전요원 배치 및 신고요령, 초기대응, 대피방법에 대한 교육·훈련 실태 등
▪ 시설물 분야
◦ 야외 임시 공연장 안전관리 상태
◦ 철골구조물의 구조내력 저하상태 - 손상, 균열, 누수여부 ,도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련 부재 변위·변형상태
◦ 내·외부 마감재(타일·석재 등) 박리·박락상태
◦ 계단 논슬립 부착 및 파손상태 확인 등
▪ 소방분야
◦ 구조·구급요원 및 장비의 현지지원에 따른 위치 및 범위
◦ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적정성 여부
◦ 비상구 유도등(시인성, 방해요소, 작동여부 등)
◦ 스프링클러, 방화셔터, 제연경계벽(설치여부, 작동방해 등)
◦ 옥내소화전 등 소방시설 주변물건 적재상태
◦ 비상구, 계단 등 비상통로 내 무분별 판매행위 및 물건적치 상태
◦ 경보설비 임의차단 등 관리상태
▪ 전기분야
◦ 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금상태
◦ 누전차단기 사용 여부
◦ 자판기 등 편의시설 전기기계기구 외함접지
◦ 차단기와 전기배선의 상호용량에 맞게 설치·사용
◦ 수전반, 전압계, 전력계의 동작상태와 과부하·과전압 등 지시계기 정상작동 여부
◦ 비상발전기 등 예비전원 확보 및 정상작동을 위한 주기적 무부하 시험운전 여부
◦ 행사장내 전선노출 여부 등

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
▪ 승강기분야
◦ 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보여부
◦ 에스컬레이터의 스텝 및 콤(Comb) 의 상태
◦ 에스컬레이터의 스텝과 스커트(측면 보호판) 사이 틈새 적정성 여부
◦ 화재 등 비상 시 승강기의 비상운전 작동상태
◦ 승강기 내·외부 안전표지 부착 확인 등
▪ 가스분야
◦ 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 등 관리상태 - 100kg이상 용기 전도방지 및 차양시설 - 250kg(체적거래시는 500kg) 이상 방호벽 설치
◦ 가스차단기, 경보기 등 임의차단 및 정상작동 여부
◦ 고무호스에서 분기 등 가스기기 이용상태
◦ 가스배관의 매설 및 고정상태
◦ 가스보일러의 흡·배기구시설 관리상태 - 보일러 배기통 폐가스 누설여부 등
◦ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적정성 여부
◦ 이동식 부탄가스 사용 및 관리실태
◦ 행사장 내 애드벌룬 설치 시 주입가스(헬륨가스) 확인 등

점 검 자 :               (서명)

(서명)