문서번호	원수관리과-2174
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김향석		손주옥	11/14 박기석
협 조
	정수과장			代이금재
	정수과장			임건혁
	정수시설과장			안길찬

2014년 취수장 전기설비 안전진단 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2014년 취수장 전기설비 안전진단 실시계획

취수장 전기시설물에 대하여 전문 점검기관에 안전진단을 의뢰하여 사고 가능성 등 문제점을 사전에 도출, 이에 대한 신속한 보수로 전기사고를 미연에 예방하여 안정적인 아리수 공급에 기여하고자 함.

□ 관련근거

❍ 본부장방침 제159호『전기설비점검 및 유입변압기 관리강화』

: 기전과-846(2005.08.19)

❍ 전기설비 안전진단 실시『전기설비 안전진단 실시계획』

: 기전과-913(2005.09.15)

□ 진단개요

❍ 진단대상

시 설 명	계 약 전 력	변압기용량	비 고
강북계열	22.9kV / 6,000kW	6,000kVA×2대	예비 1대
뚝도계열	22.9kV / 6,500kW	6,500kVA×2대	예비 1대

※ 구의계열은 금년 자가용전기설비 정기검사 실시하여 안전진단 제외

❍ 진단범위: 22.9kV~저압선로 (전체전기시설)

❍ 그간 안전진단 시행현황

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년
강북·뚝도계열	사용전검사 (전기안전공사)	정기검사 (전기안전공사)	안전진단 (전력기술인협회)
구 의 계 열	사용전검사 (전기안전공사)	미 실 시	안전진단 (전력기술인협회)	정기검사 (전기안전공사)

□ 진단계획

❍ 진단일자 : 2014.11.27 ⇒ 정전시간 09:30〜11:30 (2시간)

❍ 진단내용

- 전력계통 보호협조 분석

․전력계통 시스템 보호협조 적정성 검토 및 최적의 전기설비 운용방안 제시

- 적외선열화상 진단

․사용 중인 전기설비에서 발생하는 이상발열 및 열화상태 검출

- 전원품질 분석

․운전상태의 전기설비에 발생하는 이상현상 및 운전특성 등을 분석

- 초음파 코로나 영상 진단

․전기설비의 오손 또는 접촉부의 헐거워짐에 따른 아크방전 유무 판단

- 차단기 진단

․차단기 내부 접점 마모상태 진단 및 3상 동시개페 여부 등 상태 진단

- 부분방전 진단

․운전 중인 전기설비에서 부분방전신호를 검출‧분석하여 열화 상태를 진단

❍ 진단기관 선정

- 공인전문 안전진단기관 : 한국전기안전공사, 한국전력기술인협회

- 검사기관별 안전진단 수수료 비교

구 분	전기안전공사	전력기술인협회	비 고
기본요금	152,000원	152,000원
kW당 요금	971원	971원

- 진단기관 선정: 한국전기안전공사

- 선정사유

․공인전문 전기설비 안전진단기관인 한국전기안전공사와 한국전력기술인협회의 검사수수료가 동일하며 2011년도 및 2012년도는 한국전기안전공사에 2013년도는 한국전력기술인협에 검사를 실시하였음으로 금년도에는 한국전기안전공사에 의뢰하여 격년제로 시행하고자 함.

□ 예산내역

❍ 소요예산 : 13,518천원

❍ 산출내역

- 152,000+(12,500kW×971)×1회선×1.1=13,518,450원

※ 기본요금 152,000원, 1kW당요금 971원, 부가세 10%

❍ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 일반운영비, 사무관리비

□ 행정사항

❍ 진단완료 후 청구서에 의해 검사수수료 납부.

❍ 변압기 교대운전(주변압기 TR1 ⇒ 예비변압기 TR2) 병행시행.

붙 임 : 1. 한국전기안전공사 안전진단 수수료율표 1부

2. 강북취수장 자가용 안전진단 수수료 내역서 1부. 끝.