문서번호	하천관리과-13025
결재일자	2013.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물관리정책관
이강욱	구자훈	이진용		08/09 정만근
협 조
	치수관리팀장		신용철

대형 양수기 고압토출관 배치 계획

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	도로사업소 6개소	)	무 □

대형 양수기 고압토출관 배치 계획

2013.7.15(월) 노량진 배수지 사고수습시 양수기 토출관의 파열로 배수작업이 원활치 않아, 깊은 수심에 적합한 토출관을 확보하여  비상재난상황 발생시 신속하게 투입 활용코자 함.

□ 양수기 보유현황

용 량 (HP)	양 정 (m)	토출량 (㎥/min)	토출관경 (mm)	보유대수	보유기관
75	50	3.5	200	7	도로사업소
100	20	5.0	100	1	강서수도
150	6	4.0	150	1	강서수도

□ 호스 파열 원인

◯ 노후 경화되어 수충격에 의한 파열

- 구매년도 : 2001년 8월

- 구    경 : ∅200

- 사용압력 : 3.5 kg/㎠(현재 제작사 사양)

□ 추진방향

◯ 도로사업소별 구경 200mm 배수용 토출관 40m(10m×4세트) 확보

◯ 펌프토출 구경 ∅100, ∅150, ∅200에도 결합 가능한 연결장치 구비

◯ 유지관리 및 보관장소 일원화

◯ 재난사고 발생시 신속 배치(운반의 용이성 확보)

□ 토출관 규격 검토

< 1안 : 강관 제작 >

◯ 토출관 제작사양

- 토출 주배관 ∅200 × 3m을 1본으로 제작

- 강관연결 방법 : 후렌지 접합

- 펌프 취부 및 토출관을 범용으로 제작(∅100, ∅150, ∅200)

- 수충격 방지장치를 조합(체크밸브, 신축이음관)하여 강관 파손 방지

- 최고사용압력 : 9.8kg/㎠

< 2안 : 복합 고무호스 제작 >

◯ 토출관 제작사양(별첨 도면 참조)

- 호스 ∅200 × 10m를 1롤로 제작

- 펌프 취부 및 토출관을 범용으로 제작(∅100, ∅150, ∅200)

- 호스연결 방법 : 캅록커플링 접합

- 허용압력 : 10kg/㎠

< 장ㆍ단점 비교>

항 목	강 관	고압호스
사용기간	◯부식, 균열 및 파손이 없을시 10년 이상사용	◯탄성율 저감 및 경화로 가용기간 다소 짧음
설치작업 안전성	◯담수된 현장에서 크레인 작업 (배관 고정상태)으로 흔들림, 뒤틀림 등 후렌지 연결볼트 및 펌프와 배관 접합 부위 파손 우려	◯담수된 현장에서 펌프와 호스가 접합되어 투입시 불균형에 의한 흔들림, 뒤틀림 등이 발생하여도 호스가 유연하므로 파손 우려 없음
배수작업 신속성	◯담수된 현장에서 펌프와 강관 및 강관간 접속은 볼트체결로 장시간 소요되어 신속성 없음	◯호스간 접속은 커플링이므로 빠른 체결 가능
배관 이동성	◯구경 200mm의 m당 30.4㎏으로 무거워 이동속도가 떨어짐	◯구경200mm의 m당 13.48㎏이므로 유연하고 가벼워 신속한 이동 가능
적 용		◯

□ 소요예산

◯ 구매 비용 : 총 60,000천원

- 산출내역

∘ 고압호스 : 43,200,000원

∘ 연결부품 : 16,800,000원

- 예산과목 : 재난관리기금

※ 호스 및 연결부품은 접합상태로 구매

□ 행정사항

◯ 하천관리과 : 예산확보

◯ 도로사업소 : 구매 및 유지관리

◯ 토출관 및 연결장치 보관장소 : 도로사업소

- 보관물품(사업소별)

∘ 고압호스 : ∅200×10m×4롤

∘ 연결장치(레듀샤 등) :  각 1셋

첨부 : 1. 산출근거 1부.

2. 양수기 토출구 형식별 접합방법 그림(예시) 1부.   끝.

【첨부 1】

산 출 근 거

▢ 구매 비용 : 총 60,000천원

▢ 산출내역

◯ 고압호스 : 43,200,000원

- ∅200×10m×4롤×6개소 : 180,000원×10m×4롤×6개소 = 43,200,000원   ◯ 연결부품(재질 : 스테인레스) : 16,800,000원

- 캅록 : 7,620,000

∘ ∅100×1개×6개소 : 420,000원

∘ ∅150×1개×6개소 : 720,000원

∘ ∅200×4개×6개소 : 230,000원×4개×6개소 = 6,480,000원

- 이경관 연결장치 제작 : 840,000원

∘ ∅100×∅200×1개×6개소 : 70,000원×1개×6개소 = 420,000원

∘ ∅150×∅200×1개×6개소 : 70,000원×1개×6개소 = 420,000원

※ 이경관 연결장치 : 캅록(1set)+레듀샤

- 펌프 토출구 변경 제작 : 6,300,000원

∘ ∅100×1개×6개소 : 500,000원×1개×6개소 = 3,000,000원

∘ ∅150×1개×6개소 : 550,000원×1개×6개소 = 3,300,000원

※ 플레이트판(주철)+단관 ➪플레이트판(STS)+ 캅록

- 파이프클램프 : 2,040,000원

∘ ∅200×4개×6개소 : 85,000원×4개×6개소 = 2,040,000원

【첨부 2】

양수기 토출구 형식별 접합방법 그림(예시)

양수기 토출구와 호스 접합 모형도	상세 "A" : 토출 구경 200mm이하 (토출구 변경+레듀샤)

A