국회의원 요구 자료 제출

시 행	급수운영과-5222
결재일자	2013.9.30.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획예산과장

주무관		급수운영과장	급수부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
최경서		송만규	이상홍	김준기	09/30 김경호
협 조
	수질과장				이성재

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 730번, 김상민 의원, 환경노동위원회)

따로붙임 :  국회의원 요구자료 1부.  끝.

김상민 의원( 환경노동위원회, 새누리당)

요구번호 : 730번

1. 학교 음수대 설치 관련 아리수 사업내용

2. 학교 음수대 설치 현황

3. 전용 배관이 설치된 학교 리스트

4. 설치 음수대 수질검사 내역

1. 학교 음수대 설치 관련 아리수 사업내용

□ 사업 목적

○ 서울시내 초․중․고등학교에 아리수 직결 음수대를 설치하여 자라나는 학생들이 믿고 마실 수 있는 음용환경 조성

□ 사업 개요

○ 사업기간 : ‘06년~’15년(사업비 550억원)

○ 대    상 : 서울시내 초·중·고등학교 1,042개교

○ 사업내용

- 음수대 설치를 희망하는 학교(초․중․고교)를 대상으로 음수대 설치

□ ‘13년도 설치계획

○ 81개교 1,633대 설치(사업비 55억원)

- 초등학교 28개교 417대, 중학교 31개교 708대, 고등학교 20개교 481대, 특수학교 2개교 27대

□ 향후 계획

○ ‘15년까지 연차별 추진계획에 의하여 희망학교에 아리수 음수대 설치 시행

구 분	연차별 추진계획
	계	’06년~’12년	’13년	’14년	’15년
대상 학교수	970	761	81	68	60
사업비(백만원)	54,864	44,002	5,500	2,984	2,378

※ 교육청 자체 설치 72개교 1,210대, 설치 반대 학교 293개교

2. 학교 음수대 설치 현황

○ 학교 음수대 설치 현황(‘12.12.31기준)

구 분	음수대 설치 현황
	개교	아리수 음수대
계	761	13,076
초등학교	390	5,724
중학교	218	4,154
고등학교	143	3,045
특수학교	10	153

3. 전용 배관이 설치된 학교 리스트

○ 전용배관 설치 학교 현황(서울시 시행) : 별첨 자료

4. 설치 음수대 수질검사 내역

□ ‘13년 학교 음수대 수질검사 결과

구 분	검 사	적 합	부적합
계	27,045	27,044	1
1/4분기	13,141	13,141	-
2/4분기	13,904	13,903	1

※ 상반기 음수대 698대 설치, 동파방지를 위한 단수 등 65대

○ 부적합 내역(1건)

- 시 설 명 : 배문고등학교(용산구 서계동259-3) - 6월 2일
- 초과항목 : 탁도 1.89 (수질기준 0.5NTU 이하), 철  0.44 (수질기준 0.3mg/L이하)

- 초과원인 : 장시간 미사용

- 조치결과 : 퇴수 및 자동퇴수장치 가동

※ 퇴수후 수질 재검사 결과 : 적합(탁도0.17, 철0.02) - 정상 가동중

따로붙임 :  1.전용배관 설치 학교 현황 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (급수운영과) (수질과)	급수운영과장 수질과장	송만규 이성재
	☎3146-1467 ☎3146-1324	담당자	최경서 최영효
	작 성 일 : 2013. 9. 26

이곳에 본문을 입력하세요