문서번호	원수관리과-2263
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김향석		손주옥	11/25 박기석
협 조	정수과장			이태일
	정수시설과장			박심근
	정수과장			정종기
	정수과장			임건혁
	정수시설과장			안길찬

강북취수장 변압기 교체운전 실시

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북취수장 변압기 교체운전 실시

강북취수장 전기설비의 전력공급 안정성 및 신뢰도 향상을 위하여 시행하는 전문기관 안전진단과 병행하여 변압기 교체운전을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

□ 시행일자 : 2014. 11. 27(목) ～ 11. 28(금)

□ 시행주체 : 자체시행 (원수관리과)

□ 시설현황

구 분	시 설 현 황		비 고
	변 압 기	취 수 펌 프
강북계통	6,000kVA×2대 (1대 예비)	720kW×7대, 375kW×2대
뚝도계통	6,500kVA×2대 (1대 예비)	1,300kW×5대, 650kW×2대
구의계통	5,500kVA×2대 (1대 예비)	1,300kW×4대, 650kW×2대

□ 변압기 교체운전

○ 교체대상 : 강북, 뚝도, 구의계통 변압기

○ 교체방법

- 특고압변압기 : 주변압기 TR1 ⇒ 예비변압기 TR2

- 구내용변압기 : 저압용 TR1 ⇒  저압용 TR2

- 소요시간

․ 강북‧뚝도계열 : 2시간 (전기설비 안전진단과 병행실시)

․ 구의계열      : 1시간

○ 교체일시 (정전일시)

- 강북․뚝도계열 : 2014. 11. 27(목). 09:30～11:30

- 구의계열       : 2014. 11. 28(금). 10:00～11:00

□ 조치사항

구 분	조 치 내 용	비 고
사전조치	- 정수지 및 배수지 수위 사전확보 - 비상발전기 점검 - 뚝도, 구의정수장 및 도곡정수장 연락
교체운전	- 염소투입기 및 염소가압수펌프 가동정지 - 취수펌프 순차적으로 가동정지 - 수전반 순차적으로 전원차단 - 비상 발전기 가동상태 확인 - 변압기 교체운전	강북취수펌프, 뚝도취수펌프 순으로 정지
수전조치	- 수전확인 - 수전반 순차적으로 투입 (수전순서 별첨) - 송수펌프 가동 - 정수장 연락 (강북, 뚝도, 구의) - 약품투입기 가동상태확인 - 각종기기 작동상태확인

□ 협조사항

○ 강북정수센터 운영과

- 2014. 10. 26(수) 야간 교대근무팀(C팀) 각 배수지 및 정수지 수위확보

○ 뚝도정수센터

- 2014. 10. 27(목) 변압기 교체작업시 펌프운전 강북취수장에서 통제

○ 구의정수센터

- 2014. 10. 28(금) 변압기 교체작업시 펌프운전 강북취수장에서 통제

□ 직원배치

○ 강북․뚝도계열 교체운전 (2014. 11. 27. 09:30 ～)

제어실	펌프동	이 동 스크린	염소실	전기실	관리동	가압수펌프 및 계측기실
이준수	봉선필, 윤만구 한화준	유영만	박동식	송여배 이성남	김향석	김대용

○ 구의계열 교체운전 (2014. 11. 28. 10:00 ～)

제어실	펌프동	이 동 스크린	염소실	전기실	관리동	가압수펌프 및 계측기실
이준수	봉선필, 윤만구 백충흠, 정상모	유영만	박동식	송여배 이성남	김향석	김대용

첨 부 : 변압기 교체운전에 따른 수전순서 및 계통도 1부. 끝.