강북계열 변압기 교체운전에 따른 수전순서

① 주전원 EHV-1A판넬의 GCB의 ON상태 확인한다. (항상 ON상태임)

② EHV-5A판넬의 GIPAM F1을 누르고 전압 확인한다. (GCB. ON확인)

③ EHV-TIE-1판넬의 GCB투입한다. (ON확인)

④ EHV-6B판넬의 GCB투입한다. (특고압변압기 TR-2 수전확인)

⑤ 6.6KV수전반 HV-GM2판넬의 GIPAM F1을 누르고 전압확인(6.6KV) 후 VCB 투입한다.

⇒ 취수펌프 9～10호라인 고압반 배전완료

⑥ 6.6KV 수전반 HV-TIE-G1 판넬의 VCB투입한다

⇒ 취수펌프 1～6호라인 고압반 배전완료

⑦ 저압배전반용 HV-TM2판넬의 VCB 투입한다.

⑧ 저압변압기용 HV-L3 판넬의 VCB투입한다.

⇒ 저압TR-2호 수전완료

⑨ 저압 LV-M(NO-2) 판넬의 저압전압(380V) 확인 후 ACB 투입한다.

⑩ 저압 LV-ATS 판넬의 저압전압(380V) 확인 후 ACB 투입한다.

⇒ 비상발전기 가동정지 및 변압기 교체운전 완료

첨 부 : 변압기 교체전․후 계통도 1부. 끝.

강북계열 변압기 교체운전 전 수전계통도

강북계열 변압기 교체운전 후 수전계통도

뚝도계열 변압기 교체운전에 따른 수전순서

① 주전원 EHV-1A판넬의 GCB의 ON상태 확인한다. (항상 ON상태임)

② EHV-3A판넬의 GIPAM F1을 누르고 전압 확인한다. (GCB. ON확인)

③ EHV-3C판넬의 GIPAM F1을 누르고 전압 확인한다. (GCB. ON확인)

④ EHV-TIE-2판넬의 GCB투입한다. (ON확인)

⑤ EHV-4D판넬의 GCB투입한다. (특고압변압기 TR-2 수전확인)

⑥ 6.6KV수전반 HV-DM2판넬의 GIPAM F1을 누르고 전압확인(6.6KV) 후 VCB 투입한다.

⇒ 취수펌프 5～7호라인 고압반 배전완료

⑦ 6.6KV 수전반 HV-TIE-D1 판넬의 VCB투입한다

⇒ 취수펌프 1～4호라인 고압반 배전완료

첨 부 : 변압기 교체전․후 계통도 1부. 끝.

뚝도계열 변압기 교체운전 전 수전계통도

뚝도계열 변압기 교체운전 후 수전계통도

구의계열 변압기 교체운전에 따른 수전순서

① 주전원 EHV-1E판넬의 GCB의 ON상태 확인한다. (항상 ON상태임)

② EHV-4E판넬의 GIPAM F1을 누르고 전압 확인한다. (GCB. ON확인)

③ EHV-TIE판넬의 GCB투입한다. (ON확인)

④ EHV-5F판넬의 GCB투입한다. (특고압변압기 TR-2 수전확인)

⑤ 6.6KV수전반 HV-KM2판넬의 GIPAM F1을 누르고 전압확인(6.6KV) 후 VCB 투입한다.

⇒ 취수펌프 4～6호라인 고압반 배전완료

⑥ 6.6KV 수전반 HV-TIE-K1 판넬의 VCB투입한다

⇒ 취수펌프 1～3호라인 고압반 배전완료

⑦ 저압배전반용 HV-TKM2판넬의 VCB 투입한다.

⑧ 저압변압기용 HV-L3 판넬의 VCB투입한다.

⇒ 저압TR-2호 수전완료

⑨ 저압 LV-M(NO-2) 판넬의 저압전압(380V) 확인 후 ACB 투입한다.

⑩ 저압 LV-ATS 판넬의 저압전압(380V) 확인 후 ACB 투입한다.

⇒ 비상발전기 가동정지 및 변압기 교체운전 완료

첨 부 : 변압기 교체전․후 계통도 1부. 끝.

구의계열 변압기 교체운전 전 수전계통도

구의계열 변압기 교체운전 후 수전계통도