하수관로 공사 중 붕괴사고 예방을 위한 유의사항

□ 재해 발생 분석내용

○ 00자치구의 ‘14.11.18(화)05:05분경 사고구간은 사질토로 터파기 깊이가 3.43m로 적절한 굴착경사 적용 또는 흙막이공법 적용이 타당함.

※ 가시설공의 공종은 토압 및 지하수 영향에 감안하여 설계에 반영해야 됨.

공 종	굴 착 심 도	비 고
Open-Cut	2.0m미만
조립식간이흙막이	3.0m이상 ~ 6.0m미만
H-PILE+토류벽	4.0m이상	안정성이 요구되는 구간
Sheet Pile	4.0m이상	안전성 및 차수필요 구간

▶ 하수관거 종합정비사업 실시설계용역 업무 메뉴얼(2011.9)

○ 간이 흙막이 설계 적용 구간으로 설치대상 구간이나, 지장물(도시가스) 지장으로 흙막이 시설 미설치하고 수직 터파기를 시행

○ 교통 불편에 따른 주변 민원을 감안 시급히 작업 중에 사고 발생

□ 문제점

○ 굴착시 해당 토사에 적절한 굴착면의 기울기 준수, 또는 흙막이 가시설 등 붕괴방지를 위하여 적절한 조치를 하여야 하나 미실시

○ 설계도와 현장의 변동 상항 발생시 대응 조치 미흡

□ 재해방지 대책

○ 하수시설물의 일반토사 굴착시 굴착경사를 철저히 검토

○ 교란·함수상태의 토사는 안식각을 유지한 경사의 굴착 또는 흙막이 가시설을 설치하여 붕괴 등 재해(안전사고)예방