통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	11/27 서경만

급수운영과 - 22968(2014.11.10.) 『용산구 한강대로92,26 앞 송배수관 정비공사』과 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   11.   26.

보고자  주무관  강 구 일

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 삼각지역 ~ 한강대교북단 송배수관 정비공사

□ 공사개요 :  - 송 배수관 : D 〓 100 ~ 600mm, L 〓 1,752m

□ 출 장 자 : 1명(7급 강구일)

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	삼각지역~한강대교북단(단계별부분통수:1~3단계)	3단계: 용산구한강대로92~26앞	2014.11.26	0.24	0.22	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.