출 장 결 과 보 고 서

담당자		대응총괄팀장	현장지휘대장		결재
김종기		이종문	12/03 代이종문
협 조

	2014. 12. 03. 특정건축물 협의에 따른 현장확인을 위하여 (종로구 명륜3가 90-2, 명륜3가 91-9호)에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 03.
보 고 자 : 지방소방위 성명 : 김 종 기

보       고       내       용

일    시

2014.12.03.(수), 13:20~17:20

건    명

출장 결과 보고서(명륜3가 90-2, 명륜3가91-9)(2014.12.03.김종기)

내용

1. 출 장 지 : 종로구 명륜3가 90-2, 명륜3가91-9

2. 출 장 자 : 지방소방위 김종기

3. 출장목적 : (종로구청) 특정건축물 신청 협의에 의한 현장확인

4.  현장확인 적용법규

○「특정건축물 정리에 관한 특별조치법 시행령」

제7조(소방에 지장이 없다고 인정되는 대상 건축물)

1. 너비 4미터 이상 도로의 경계선으로부터 30미터 안에 건축물의 전부

또는 일부의 경계선이 포함되는 건축물

2. 다른 시설물등에 설치된 소화전으로부터 20미터 안에 건축물의 전부

또는 일부의 경계선이 포함되는 건축물

3. 공원, 하천, 광장, 어린이 놀이터, 공공공지, 녹지, 그 밖에 건축이

허용되지 아니하는 공지에 접한 대지에 건축된 건축물

내용

5. 현장 확인결과

① 종로구 명륜3가 90-2

가. 확인내용

○ 시행령 제7조 1호 : 4m 이상의 도로에서 약 25m

(명륜3가 72-7호(요거프레소 성균관대점) 앞에서 진입)

○ 시행령 제7조 2호 : 가까운 소화전 1개소에서 약 25m

○ 시행령 제7조 3호 : 해당없음

나. 출장 복명자 의견

○ 종로구 명륜3가 90-2호는

- 시행령 제7조 1호 및 2호에 해당되어

소방활동에 지장이 없다고 인정됨

② 종로구 명륜3가 91-9

가. 확인내용

○ 시행령 제7조 1호 : 4m 이상의 도로에서 약 70m

(명륜3가 72-7호(요거프레소 성균관대점) 앞에서 진입)

○ 시행령 제7조 2호 : 주변 가까운 소화전으로부터 약 70m

(명륜3가 72-7호(요거프레소 성균관대점) 앞)

○ 시행령 제7조 3호 : 해당없음

나. 출장 복명자 의견

○ 종로구 명륜3가 91-9는

- 시행령 제7조 1호·2호·3호에 해당되지 않아

소방활동에 지장이 있다고 인정됨

비고

관용차 미 사용

붙임  현장 사진 1부.  끝.