문서번호	하천관리과-19196
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		구자훈	12/05 김용학
협조

행당빗물펌프장 방재시설 능력향상

자문회의 개최결과 보고

2014. 12

도 시 안 전 실

(하천관리과)

행당빗물펌프장 방재시설 능력향상

자문회의 개최결과 보고

기상 이변 및 집중호우에 대비코자 시행중인「방재시설 능력향상   기본 및 실시설계용역」관련, 행당빗물펌프장 기본계획(안) 마련을   위한 자문회의를 시행하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 방재시설 능력향상 기본 및 실시설계용역

○ 용역기간 : 2013. 11. 13 ~ 2015. 02. 12

○ 용역업체 : 제일엔지니어링 외 1개사

○ 과업목적

- 빗물펌프장 시설용량을 30년 빈도에 맞게 증설

- 다양한 방재시설물(유역 분리 및 저류조 등) 설치 검토 및 설계

Ⅱ		자문회의 개최

○ 일    시 : 2014. 12. 04(목) 14:00~15:30

○ 장    소 : 서소문 별관 8층 회의실

○ 자문안건 : 행당빗물펌프장 증설 기본계획

○ 자문위원

연번	분 야	소 속	직 위	성 명	비 고
1	수자원	서울시립대학교	교 수	문영일
2	수자원	㈜도화엔지니어링	부사장	윤용진
3	상하수도	㈜탄천환경	대표이사	고태규
4	자치구	성동구청	안전치수과장	지세진

Ⅲ		주요 자문안건

○ 강우 시간분포, 산정모형, 첨두홍수량 산출 적정 여부

○ 강우강도별 침수 현황(침수심, 유형 등) 검토

○ 방재시설 확충방안(저류조, 유역분리, 펌프장 증설 등) 적정성 검토

○ 노후 건축물 리모델링 및 사업 시행방안 등

Ⅳ		위원별 자문내용

○ 고태규 위원

- 펌프장 증설방안 검토결과 경제성, 장래 토지이용, 유수지 관리 등을         종합적으로 고려할 때 제1안이 바람직

- 펌프장만 증설시 상류부 침수 해소가 불가하므로 상류 유입관거 확장         사업과 연계하여 단계별 사업시행 필요

- 유수지 확충시 신분당선 철도가 인접되어 있으니, 안전성에 대해 충분한         검토 후 설계 반영

○ 문영일 위원

- 행당도시개발사업에 의해 펌프장 부지면적이 확장되었으므로, 공원부지         활용없이 유수지 확장과 펌프 증설이 합리적

- 증설시 유수지 확장을 우선 고려하고 유역분리, 저류지는 차후에 시행 검토

○ 윤용진 위원

- 시설능력 증대방안은 제1안이 경제성, 유지관리 등을 고려시 가장 적정         하며, 펌프 증설로 기존 펌프 토출량 및 효율 등에 미치는 영향 검토

- 유수지 확장시 공사중 또는 완공시 분당선 지하철에 영향이 없도록           실시설계에서 세부적인 검토 필요

- 펌프장 증설시 펌프 형식은 수중펌프가 효율적이며 건축면적 최소화가         가능하니 검토

○ 지세진 위원

- 공원과 방수시설 레벨차가 1.3m로 이에 대한 하중 검토 필요

- 시설물 유지관리 효율성 및 편의를 위하여 펌프장은 별동으로 신축           하는 것이 타당

【하천관리과장 당부사항】

○ 자문의견에 대해 충분히 검토하고 반영하여 최적의 설계(안) 도출

○ 펌프장 증설과 하수관거 정비사업이 상호 연계될 수 있도록 유관부서와         충분한 협의 시행

Ⅴ		자문비 지출

○ 지출금액 : 자문위원 3명×150,000원=450,000원

○ 지출방법 : 계약내역 중 자문수당 항목에서 개인별 지급 후 차후 정산

Ⅵ		향후 계획

○ 자문위원 의견을 토대로 기본계획(안) 확정 후 실시설계 착수

○ 실시설계는 구와 합동으로 TF 구성하여 시행

○ 하수관거 정비사업과 연계 가능하도록 물재생계획과에 협조 요청

붙임 : 1) 자문의견서(위원별) 1부.

2) 자문회의 사진 1부.  끝.