난지 미술창작스튜디오 선로 절연저항 측정표

2014.12.22(월)

점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 사 항	점검방법	점검결과	비고
◦ 자동 고장 구분 개폐기( AISS)	◦전원스위치 작동상태	•제어전원 ON/OFF스위치 상태	육 안	양호
	◦조작스위치 작동상태	•개폐 스위치 상태	육 안	양호
	◦제어회로내 퓨즈상태	•제어회로내 퓨즈 상태	육 안	양호
	◦축전지 충전상태	•축전지 자체 충전상태	육 안	양호
		•축전지 전압 및 전류 측정	계측기사용	25.96[Ｖ]
	◦고압기기의 접지상태	•외함과 접지선의 연결 상태	육 안	양호
◦피뢰기(LA)	◦피뢰기의 외관 상태	•외관애자 파손 및 균열 여부	육 안	양호
		•접속단자의 조임 상태	육 안	양호
		•접지선의 연결상태	육 안	양호
◦계기용 변성기 ( M O F )	◦계기용 변성기의 상태	•접속단자의 조임 상태	육 안	양호
		•외함과 접지선의 연결 상태	육 안	양호
◦전력용변압기 ( Tr )	◦전력용 변압기의 상태	•몰드의 소손이나 크랙 발생 여부	육 안	양호
		•부품의 파손 및 탈락 여부	육 안	양호
		•규정치 이상 온도상승 여부	육 안	양호
		•변압기 상부에 물방울 유입 여부	육 안	양호
		•변압기주변 이물질 유무	육 안	양호
		•변압기주변 작은 동물 침입 여부	육 안	양호
		•전력케이블과의 이음부 연결상태	육 안	양호
		•2차측 전압, 부하전류, 누설전류	계측기사용	9.39[mA]
		•진동, 소음 , 변형 여부	육 안	양호
		•외함과 접지선과의 연결 상태	육 안	양호

점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 사 항	점검방법	점검결과	비고
◦수∙배전반	◦수배전반의 상태	•개폐기의 파손, 변색(과열)여부	육 안	양호
		•개폐기, 차단기 등의 조작 상태	수동조작	양호
		•케이블의 외피 손상 및 지지상태	육 안	양호
		•접소부분의 접속 상태	육 안	양호
		•지지애자류의 파손 및 탈락 여부	육 안	양호
		•외함 및 철구류의 부식∙손상여부	육 안	양호
		•각종 지시계기의 동작상태	수동조작	양호
		•각종 표시램프 점등상태	육 안	양호
		•각종 조작S/W 의 작동 상태	수동조작	양호
		•내부의 조작배선의 시설상태 확인	육 안	양호
	◦누전차단기의 작동상태	•누전차단기의 작동상태	수동조작	양호
	◦부하별 케이블 절연상태	•부하별 배전선로의 절연상태	계측기사용	측정표참조
	◦각종 지시계기 작동상태	•전력, 전압, 전류계 작동상태	육안	양호	전자식
◦차 단 기 (ACB)	◦차단기의 상태	•차단기의 작동상태	수동조작	양호
		•차단기의 접촉부분 변색 여부	육 안	밀폐형
		•전환스위치 작동 여부	수동조작	양호
		•표시램프의 점등상태	육 안	양호
		•각종 지시계기의 작동상태	수동조작	양호
		•외함 과 접지선과의 연결 상태	육 안	양호
◦전력 퓨우즈 ( P F )	◦전력 퓨우즈의 상태	•접촉부의 접촉 상태	육 안	양호
		•퓨즈 용량의 적정	육 안	양호
○태양광 인버터	○인버터 상태	•접촉부의 접촉 상태	육 안	양호
		•외함 및 접지선과의 연결 상태	육 안	양호
		•선로 발열 상태	촉 수	양호
◦조명설비	◦조명등 관리 상태	•조명등의 점등 상태	육 안	양호
		•등기구의 파손, 탈락, 오손여부	육 안	양호
◦환풍기	◦환풍기 작동상태	•인출선 손상 여부	육 안	양호
		•과열, 소음, 진동, 냄새 여부	육 안	양호
		•과부하 보호 장치 작동 여부	수동조작	양호
		•진동, 소음, 변형 여부	육 안	양호

점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 사 항	점검방법	점검결과	비고
◦배수설비	◦수중펌프 작동상태	•기동 및 운전전류의 적정여부	육 안	양호
		•진동, 소음, 변형 여부	육 안	양호
		•각종 지시계기의 작동상태	수동조작	양호
	◦토출관의 상태	•밸브 및 배관의 누수 여부	육 안	양호
		•압력계의 작동 여부	육 안	양호
		•배수로 준설 여부	육 안	양호
◦방재설비	◦경보장치 작동상태	•발신기 내부의 청결상태	육 안	양호
		•수신반의 오동작 여부	수동조작	양호
	◦소화기 상태	•소화기 충약 상태	육 안	양호

선로별 절연저항 측정표

(LV - 1 : 1관 전기실 저압반 간선)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	1층메인 L-01	1관전기실 PM-01	2층 메인 L-02	1관 전기실 LM-01	월드컵사무실 중앙통제실	SP	갤러리2관메인LP-EH	조각공원메인LP-OS	2관 기계실 MCC-N	2관 복도 LP-STM
기준치	0.3㏁
측정치	∞	∞	∞	∞			∞	∞	∞	∞
결 과	양호	양호	양호	양호	계량기회로		양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17	No 18
	SP	SP	SP	SP	초소	태양광 인버터전원	SP	태양광 인버터전원
기준치	0.3㏁
측정치					∞	∞		∞
결 과					양호	양호		양호

(LM - 01 : 1관 전기실)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10	No 11	No 12
	SP	배수펌	1호실	2호실	3호실	4호실	5호실	6호실	7호실	8호실	9호실	10호실
기준치	0.2㏁
측정치		2	∞	∞	∞	∞	∞	1000	500	∞	1000	1000
결 과		양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17	No 18	No 19	No 20	No 21	No 22	No 23	No 24
	11호실	12호실	13호실	14호실	15호실	16호실	17호실	난지사무실	방범셨터	태양광접속함전원	LG TELECOM	SK TELECOM
기준치	0.2㏁
측정치	1000	∞	∞	∞	∞	∞	∞	100	∞	1	500	500
결 과	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호

(PM-01 : 1관 전기실)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4
	냉난방전원 23KW	냉난방전원 17KW	SP	1관 기계실 전기온수기보일러전원
기준치	0.3㏁
측정치	420	450		500
결 과	양호	양호		양호

(L-01 : 1층 복도)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	SP	SP	SP	SP	SP	SP	1층계단등	B-2	가로등-1 M-1	가로등-2 M-2
기준치	0.2㏁
측정치							∞	500	∞	∞
결 과							양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17	No 18
	SP	L-2	수신기 R-1	레이스웨이, 복도 전등	SP	화장실전등,전열L-3.R-2	전기실 전등	유도등전원
기준치	0.2㏁
측정치		∞	1000	1		∞	100	∞
결 과		양호	양호	양호		양호	양호	양호

(L-02 : 2층 복도)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	SP	SP	L-3	L-4	트렉등	유도등전원	R-2	SP	손건조기 R-3	SP
기준치	0.2㏁
측정치			∞	∞	∞	∞	1.2		1
결 과			양호	양호	양호	양호	양호		양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14
	다용도실 R-1	SP	복도전등 L-1	테라스외등
기준치	0.2㏁
측정치	400		∞	∞
결 과	양호		양호	양호

(LP-OS : 조각공원)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	SP	SP	SP	SP	콘센트	콘센트	SP	SP	SP	SP
기준치	0.2㏁
측정치					∞	∞
결 과					양호	양호

(LP-WS : 갤러리 1관)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10	No 11	No 12
	에어컨	청경초소	SP	SP	갤러리 중앙조명	트렉조명	콘센트 하부전원	유도등	환풍기	TV증폭기 CCTV전원	SP	SP
기준치	0.2㏁
측정치	600	∞			1000	∞	∞	∞	∞	∞
결 과	양호	양호			양호	양호	양호	양호	양호	양호

(LP-EH : 갤러리 2관)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	갤러리1관메인LP-WS	야외작업장전원LP-OWS	에어컨 AC1	SP	트렉조명,전실	갤러리 중앙조명L1	콘센트,캡스	환풍기	유도등, TV증폭기	침출수 동파방지
기준치	0.2㏁
측정치	∞	∞	800		900	∞	1.8	∞	∞	∞
결 과	양호	양호	양호		양호	양호	양호	양호	양호	양호

(LP-OWS : 야외작업장)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	SP	SP	전등	전등	전열	전열	SP	SP	SP	SP
기준치	0.2㏁
측정치			∞	∞	∞	∞
결 과			양호	양호	양호	양호

(LP-GH : 경비실)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	SP	SP	에어컨 실외기전원	에어컨 실외기전원	온수방열관 전원	작업용 콘센트	전등	작업용 콘센트	수신반전원	TV증폭기
기준치	0.2㏁
측정치			∞	900	900	∞	∞	∞	∞	∞
결 과			양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14
	SP	CCTV 전원	옥외등 OL2	옥외등 OL1
기준치	0.2㏁
측정치		600	∞	∞
결 과		양호	양호	양호

(LP-B1 : 2관 지하1층 계단)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10	No 11	No 12
	지하식당메인 LP-B!A	SP	온수방열관용전원	온수방열관용전원	REC×4EA	PFL,IL,FAN	MH,IL	용접용 콘센트	REC×2EA	SP	SP	SP
기준치	0.2㏁
측정치	30		∞	∞	∞	900	∞	900	600
결 과	양호		양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호

(LP-STM : 2관 복도)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	U-1	U-2	U-3(SP)	U-4(SP)	U-5(SP)	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10
기준치	0.2㏁
측정치	∞	28				∞	∞	∞	∞	26
결 과	양호	양호				양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17	No 18	No 19	No 20
	U-11	경비실메인 LP-GH	지하1층계단 메인LP-B1	SP	회의실	복도전등	화장실 전등	작업용 콘센트	전기방열기 전원	전기방열기 전원
기준치	0.2㏁
측정치	∞	∞	∞		400	6	∞	0.8	∞	100
결 과	양호	양호	양호		양호	양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 21	No 22	No 23	No 24	No 25
	전기방열기 전원	유도등	SP	타이머	SP
기준치	0.2㏁
측정치	∞	∞		∞
결 과	양호	양호		양호

(분전반 : 2관 회의실)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	전등	엠프	소방 (비상)	프로젝트	히터1	히터2	전열1	전열4	전열2	냉난방
기준치	0.2㏁
측정치	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
결 과	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14
	전열3	SP	SP	SP
기준치	0.2㏁
측정치	∞
결 과	양호

(MCC-N : 2관 기계실)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	히트펌프	냉온수펌프	침출수펌프	급탕펌프	P-1지열 순환펌프	P-2지열 순환펌프	P-3급탕 순환펌프	P-4급탕 순환펌프	P-7썬큰 배수펌프	P-8썬큰 배수펌프
기준치	0.3㏁
측정치	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	1	∞
결 과	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17	No 18	No 19	No 20
	P-5펌프실 배수펌프	P-6펌프실 배수펌프	EF-1기계실배기휀	SF-1기계실 급기휀	SF-2복도 급기휀	SP	자동제어반 전원
기준치	0.3㏁
측정치	5	15	∞	∞	∞		∞
결 과	양호	양호	양호	양호	양호		양호

(LP-B1A : 2관 지하 식당)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	SP	SP	FL,PF,IL, FAN	식기소독기 냉장고	R1 주방	냉온정수기	냉온정수기	휀코일유니트용 전원	SP	주방배기휀
기준치	0.2㏁
측정치			40	∞	∞	∞	∞	∞		∞
결 과			양호	양호	양호	양호	양호	양호		양호

TR 부하전류

구 분	측 정 전 류
	R	S	T	N	누설	비고
TR - 500[KVA]	66	64	42	․	․
특이사항	○ 절연저항 측정 참여자 [정일용, 박시현, 최현봉(전기안전대행 미래FMS)] ○ 태양광 인버터 내 콘덴서 (양호)