임시소방시설 설치 안내

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며,  귀 사의 사업이 날로 번창하시길 바랍니다.

화재위험이 높아지는 겨울철을 맞아 화재 등 각종 재난사고를 사전에 예방하기 위하여 건축 공사장내 임시소방시설 설치를 지도하오니, 관계자께서는 적극적으로 임시소방시설이 설치 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 임시소방시설의 종류 및 설치대상(2015.1.8.시행)

임시소방시설	설치대상(공사장)
소화기	○ 모든 건축허가동의 대상
간이소화장치 (간이옥내소화전)	○ 공사장의 연면적 3천㎡이상 ○ 지하층ㆍ밀폐공간 또는 4층이상의 층의 바닥면적 600㎡이상 ○ 옥내소화전, 대형소화기를 설치한 경우 면제
비상경보장치 (비상벨/사이렌/휴대용확성기)	○ 공사장의 연면적 400㎡이상 ○ 지하층 또는 밀폐공간의 바닥면적 150㎡이상 ○ 비상방송설비 또는 자동화재탐지설비를 설치한 경우 면제
간이피난유도선	○ 지하층 또는 밀폐공간의 바닥면적 150㎡이상 ○ 피난유도선, 피난구유도등, 통로유도등 또는 비상조명등를 설치한 경우 면제

□ 임시소방시설의 설치기준(2015.1.8.시행)

임시소방시설	설치기준
소화기	○ 각 층마다 능력단위 3단위이상 분말소화기 2개 이상 설치 ○ 화재위험작업 시 작업 지점으로부터 5m이내 쉽게 보이는 장소에 능력단위 3단위이상 분말소화기 2개 이상과 대형소화기 1개 추가 배치
간이소화장치	○ 수 원 : 방수량(65ℓ/min)×시간(20min) 이상, 방수압 0.1Mpa이상 ○ 화재위험작업 시 작업 지점으로부터 5m이내 설치, 동결방지조치 ○ “간이소화장치” 표시 ※ 간이소화장치 설치 제외 - 대형소화기를 작업지점으로부터 5m이내 쉽게 보이는 장소에 6개 이상 배치한 경우
비상경보장치	○ 화재위험작업 시 작업 지점으로부터 5m이내 설치 ○ 화재사실 및 대피를 작업장의 모든 사람이 알 수 있을 정도의 음향
간이피난유도선	○ 광원점등방식, 공사장의 출입구에 설치, 공사 중 상시 점등 ○ 바닥으로부터 높이 1m이하, 출입구로의 피난방향 표시

기타 궁금한 사항은 영등포소방서 예방팀(☎02-2678-1062)으로 문의하시기 바랍니다.

영등포소방서장