급수협의 검토보고

등록번호	시설관리과-1171

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	유광창	이문성	01/28 代이문성
협조

제 목 : 급수협의 검토보고 『개발행위허가(토지형질변경) 신청에 따른 협의』

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 건축현황

****** ******************

****************************

***********************

○ 관련공문 : 강북구청 도시계획과-528호(2015.01.19)

□ 보고내용 및 검토사항

○ 급수공급 검토

- 수    계 : 구의정수장 – 월계배수지 – 4.19배수지(HWL : 105m, LWL : 100m)

- 표    고 : 70m

- 수    압 : 2.5 ㎏/㎠

- 주변배관 현황(인입분기점) : D=150㎜, 출수상태 양호

- 급수구경 검토

•가정용 : 공동주택(다세대주택 15세대)로 관경균등표에 의한 급수관 관경산출

10세대(32mm) ≤ 15세대 ≤ 16세대(40mm) ∴40mm적용

※ 배수관 D=150㎜에서 분기하여 가정용 주계량기 40mm 설치

□ 조치사항

○ 강북구 수유동 522-79 상 개발행위허가(토지형질변경) 신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 아래와 같이 회신하고자 함.

가. 협의내용

1) 상기 위치는 급수공급이 가능한 지역이고,

2) 붙임문서 『급수협의조건』이행 시 급수공사 승인가능 함.

붙임문서 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝