함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『가양이마트 ~ 가양펌프장간 하수암거정비공사』 지장 상수도관 이설 검토결과 송부

1. 강서구 물관리과-4375호(2015.1.13.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 강서구에서 추진중인 『가양이마트 ~ 가양펌프장간 하수암거정비공사』구간내 지장 상수도관(우장산배수지 송수관로, 목동배수지 배수관로) 이설에 대한 검토결과를 붙임과 같이 송부하오니 이설공사가 원활히 추진될 수 있도록 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 협조사항

- 강서구 물관리과

① 검토결과를 설계에 반영하여 공사를 시행하고, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에 의거 공사 시행

② 착공 전 이설공사 세부계획서를 본부에 제출 후 검토 받아 시행

③ 상수도 공사 품질향상을 위한 상수도 시공감리(용접 및 전기감리원 포함) 현장배치

④ 부단수 차단공법 지수여부 확인 위하여 사전 공장 시연회 실시 후 결과물 제출(감리단 ⇒ 본부 배수과)

⑤ 이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 제24조의2항에 의한 KS인증 및 KC인증 등 적법한 자격요건을 갖춘 자재만 사용

⑥ 이설공사시 추진공법을 적용하고, 하수박스 하월구간의 안전성 확보를 위해 보호공법(이중관 보호공) 적용

※ 그 외 기타사항은 첨부문서 참조

- 강서수도사업소

① 사전 제수밸브 정밀점검 및 정비 등을 실시하고, 유속변화 최소화를 위해 시공사와 합동으로 장기간에 걸쳐 서서히 밸브조절 시행

② 시행청으로부터 이설공사 세부계획서를 제출 받아 현장입회 등을 실시하여 협의사항 이행 여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독

③ 공사완료 후 시설이상 유무 확인하여 결과보고(사업소 ⇒ 배수과)

따로붙임 : 1. 지장 상수도관 이설 검토결과 보고서 1부

2. 상수도관 이설 승인조건(서울시 표준, ’13. 4월) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강서수도사업소장,강서구청장(물관리과장)
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	01/29 이규상
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-586	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개