문서번호	급수운영과-@N
결재일자
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	급수운영과장	서부수도사업소장
협 조	시설관리과장
	급수설비팀장

2015년 상수도관 누수탐지 추진계획

2015. 2.

서부수도사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2015년 상수도관 누수탐지 추진 계획

상수도관에 대한 체계적인 누수탐사로 누수를 조기발견, 복구하여 누수량을 감소시켜 유수율 향상에 기여하고자 함.

1		’14년 탐지현황

□ 탐지목표 : 290건

□ 탐지실적 : 305건(105.2%)

◦구경별․재질별 탐지현황(다점형305건+일반16건)

구분	구경별(㎜)					재질별
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
건수	321	185	40	83	13	321	90	108	75	25	1	5	5	11	1
비율 (%)	100	57.6	12.5	25.9	4.0	100	28.0	33.6	23.4	7.8	0.3	1.6	1.6	3.4	0.3

◦ 탐지 결과

- 탐지로 발견한 누수(321건)는 전체 누수(1,088건)의 29.5%를 차지

- 누수탐지 발견은 대부분 50㎜이하(225건), 수요가 인입관임(70.1%)

- 누수탐지 적출로 인한 누수 방지량은 40,824㎥ 임

- 재질별로는 부설연장이 많은 스텐레스강관(33.6%), 수요가 인입관에 잔존하고 있는 아연도강관(28%), 주철관(23.4%) 순으로 많이 발생함.

□ 탐지인력 및 장비

◦ 탐지인력 : 6명(탐지원 5, 공무직 1)

◦ 탐지장비

- 다점형 상관식 탐지기 : 11대(로그 76개)

- 음청식 탐지기 : 전자식 8대, 청음봉 20대

- 배관 탐지기 : 4대,  철개 탐지기 : 4대

- 전도율 측정기 : 3대, 차량 : 3대

2		’15년 누수탐지 계획

2-1. 누수탐지 추진

□ 탐지목표 : 285건

□ 추진 방향

◦ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중대형관 집중 탐지

◦ 취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

□ 추진 내용

◦ 누수 취약지역 집중 탐지

- 3회이상 다량누수 소블럭 탐지 : 178개 블럭

- 충정로역 등 지하철 역 주변 : 44개소

- 해빙기 등 누수 발생률이 높은 계절에 집중 탐지

◦ 다점형 상관식 누수탐지

- 3회이상 누수가 많이 발생한 블록 우선 실시

- 80㎜이상 누수 취약관로 중점 실시

- 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

◦ 음청식 누수탐지

- 대형 송배수관 취약지점, 누수 발생이력 관 등 탐지

- 지하철역 주변 등 전기부식에 영향이 있는 지역

□ 추진 방법

◦ 다점형 상관식 누수탐지는 24시간 탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일회수 분석

◦ 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병용

◦ 계절별(해빙기 등) 취약지역, 유수율 저조지역 등은 집중탐지

□  추진 기간 : 2015.01.01  ~ 2015.12.31.

□ 분야별 추진계획

누수발생건수	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	178	59	60	59
15~20건	2	-	2	-
11~15건	9	3	3	3
6~10건	67	21	25	21
3~5건	100	35	30	35

◦ 다량누수 소블록 탐지대상 및 탐지방법(2014년 3건 이상 발생)

◦ 지하철 역사주변 탐사 및 탐지                          (단위 : 개소)

구 분	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	44	9	21	14
2호선	6	2	4	-
3호선	7	3	-	4
5호선	4	1	3	-
6호선	17	-	8	9
경의·중앙선	6	2	3	1
공항철도	4	1	3	-

2-2. 누수탐지 기간제 근로자 고용

□ 고용인원 : 7명

□ 주요 업무 : 상수도관 누수탐지 작업, 탐지업무 지원 등

□ 고용방법

◦ 고용권자 : 서부수도사업소장

◦ 고용절차 : 모집공고 ⇨ 서류심사 및 공개추첨 ⇨ 합격자 선정 ⇨ 교육실시                        ⇨ 사업수행

◦ 서류심사 : 2015. 3. 13

◦ 공개추첨 : 2015. 3. 19

◦ 인원고용 관련 유의사항

- 누수탐지 장비의 누수음 청취가 가능한 자

- 탐지 등 상수도 업무 유경험자 우대

- 사업 착수이전 인력모집 및 교육 등 완료

- 현장작업은 안전과 작업의 효율성을 고려 4월부터 시행

◦ 기타 복무관리 등

- 관련규정 : 서울시 기간제근로자 채용 및 관리지침 보완(’14.02.17)

- 출퇴근 확인  : 지문인식기 활용

- 근무실적 평가 : 근로자 개인에 대한 자체 평가 실시(6월 및 9월)

- 보안각서 : 근로계약서 작성시 징취

□ 고용기간 : 2015.04.01 ~ 11.30.(8개월간)

□ 소요예산 : 143백만원

3		행정 사항

◦ 누수탐지 성과 평가 시 80㎜이상 대형관 탐지실적 우대

- 건당 구경별 적출실적 가점 부여

구분(㎜)	50이하	80~100	150~ 200	250~ 300	350~ 500	600~ 900	1,000 이상	비고
인정	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3

※ 적출한 실적중 다점형 70% , 음청식 30% 실적 인정 ⇨ 육안실적 제외

◦ 탐지인력 및 차량 확보는 전년도와 동일하게 시행

◦ 누수탐지 추진실적은 월 단위 보고 : 익월 3일까지

따로붙임 : 1. 3건이상 누수 소블록 현황 1부.

2. 탐지실적 보고(양식) 1부.  끝.