문서번호	기술진단과-1537
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
안중건		김기윤	03/23 박용철
협조	주무관		최영효
	주무관		심동길

상반기 구의아리수정수센터 기술진단 수질 및 공정분야(착수‧혼화‧침전) 세부추진 계획

2015. 3.

상수도사업본부

기 술 진 단 과

상반기 구의아리수정수센터 기술진단

수질 및 공정분야(착수‧혼화‧침전)세부추진 계획

구의아리수정수센터 기술진단의 효율적인 운영관리를 위하여 정수처리 공정별(착수정, 혼화지, 침전지) 세부 추진계획을 수립하여 상반기 기술진단에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		기술진단 개요

□ 관련 근거

❍ 수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단)

- 수도사업자는 관리상태 점검을 위해 5년마다 기술진단 시행

❍ 기술진단과-1056(2015. 2. 27.)

- 구의아리수정수센터 2015년 수도시설 기술진단 계획

□ 진단 목적

❍ 주요 공정별, 시설별 성능평가 및 기능 저하요인 분석

❍ 주요시설 운영 및 시설개선에 따른 에너지비용 절감방안 도출

❍ 수도시설의 효율적인 운영관리 방안 및 시설개선 계획 제시

□ 진단 현황

❍ 진단 대상 : 구의아리수정수센터

- 위   치 :광진구 구의동 광나룻길 531

❍ 시설 현황

구 분	시설용량	착수정	혼화지	침전지
제1정수장	25만㎥/일	2지	4지	6지

□ 진단 기간 : 2015. 3. ~ 2015. 6.

Ⅱ		시설 현황

□ 운영목적

❍ 착수정

- 도수관로를 통하여 도수되는 원수의 수위동요를 안정시키고 원수량을 조절하여 후속 약품주입, 응집, 침전, 여과 등의 정수공정을 용이하게 처리하기 위한 시설

❍ 혼화지

- 원수의 오염물질과 응집제를 순간적으로 완전혼합 및 균등 혼화시켜 침전성 또는 여과성이 양호한 플록을 생성시키기 위한 시설

❍ 침전지

- 플록이나 현탁물질을 효과적으로 침전․제거하여 후속공정인 여과지의 부담을 경감시키기 위한 시설

□ 시설현황

구 분	세 부 내 역
	크 기 (L×W×H)	용 적 (면적)	수 량
착 수 정	45×10×5.0	4,500㎥	2지
혼 화 지	4.8×4.8×3.3	304㎥	4지
침 전 지	71.7×18.5×5.0	39,793㎥	6지

Ⅲ		진단 항목

□ 착수정

❍ 원수 수질현황 및 취수유량 현황 분석

❍ 착수정 형식 및 구조 검토

- 수리적 안정성 : 구조 및 형상 검토

- 회수수 재이용 및 처리

- 침사기능 : 구조 및 형상 검토

□ 혼화지

❍ 유입유량 균등분배 및 혼화강도 최적화 여부

- 약품 주입위치 및 구조의 적정성

- 속도경사(G값) 평가

․수리적 혼화방식에 의한 혼합시간 및 속도경사의 효율 결정

- 유동전류값 측정

․처리수의 전기화학적 특성을 연속적으로 측정하여 혼합효율 검증

❍ 응집제가 주입된후 단회로나 편류 발생으로 효율 저하 여부

□ 침전지

❍ 수리학적 설계인자 및 시설 검토

- 표면 부하율, 체류시간, 유속 평가

❍ 정체구역, 단락류 발생정도 등 흐름특성 평가

- 지내 흐름특성에 의한 탁질의 분포상태와 수온에 의한 밀도류의 영향 평가

Ⅳ		행정사항

□ 정수센터 협조 및 전문가 자문

❍ 일정 및 방법 협의하여 정수센터에 진단 협조 요청

❍ 필요시 외부 전문가 자문

- 자문시 자문수당 지급 : 150천원/일

․예산과목 : 정수비, 수도시설기술진단, 일반운영비(사무관리비)

□ 진단결과 조치

❍ 기술진단 완료후 진단결과 및 내용을 보고서 및 최종 책자에 반영

❍ 정수센터에 통보하여 시설 및 운영 개선 조치. 끝.