뚝도아리수정수센터

□ 유효율 현황

○ 유효율 현황

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감 (동월대비)
계	34,173,153	33,874,018	98.87	0.0
1월	11,721,781	11,583,314	98.8	0.0
2월	10,249,881	10,221,679	98.9	0.1
3월	12,201,491	12,069,025	98.9	0.0

○ 유효율 증․감사유

- 증감 변동없음.

- 2계열 신설여과지 시운전 용수 재활용으로 유효율 증대. (23,000㎥/1회 회수)

□ 유효율 분석(2015년 3월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량					비 고
				계	방류량	케익량등	구내용수	재활용
3월	12,201,491	12,069,025	132,466	353,591	147,8258	692	55,513	237,220	기타 : 108

□ 추진실적

○ 침전지 슬러지 콜렉터 운영횟수 조정 : 1회/2일 → 2회/주

○ 응집침전지 유입수로 스컴제거기 4개 조정 운영(상시 → 일 2회)

○ 2계열 신여과지 시운전수(정수관거 플러싱) 1정수지 전량회수

□ 향후계획

○ 도수관로 및 회수관로 점검 실시로 누수발생여부 조사하여 유효율 제고