문서번호	정수시설과-1559
결재일자	2015.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
이정원		김창현	04/08 차윤기
협 조
	정수운영과장			손호철
	주무관			임성용

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

정수장 수질 및 환경개선을 위한

침전지 조류발생 억제용 염소투입설비 구매설치 계획

2015. 4.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 수질 및 환경개선을 위한

침전지 조류발생 억제용 염소투입설비 구매설치 계획

우리 정수센터 침전지에 수로에 발생되는 조류(藻類)로 인해 침전지 미관저해는 물론 부산물의 여과지 유입으로 여과지 폐색(閉塞), 정수생산능력 저하, 냄새발생 등의 원인이 되고 있어 조류발생 억제를 위한 염소수 투입설비를 설치하여 안전하고 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		추 진 근거

□ 침전지 조류 발생억제 실험 계획보고(운영팀-4347호 2012. 9. 24.)

□ 침전지 조류 발생억제 1단계 실험 결과보고(운영팀-5396호 2012. 11. 26)

□ 침전지 조류 발생억제 2단계 실험 결과보고(운영팀-4075호 2013. 11. 27)

Ⅱ		시설현황

시 설 명	개 요	규 모	주요설비
침 전 지	3계열 6지(41.4m x 41m x 4.5m)	45,000㎥	전동인발밸브 48개, 유출밸브 30개, 맥동송풍기(25HP) 12대, 스컴 제거기 6대, 대,중,소 수로 등

Ⅲ		실태 및 문제점

□ 침전지 녹조류 등 발생으로 미관 저해

□ 여과지 이물질 유입으로 여과지 폐색

□ 여과지 역세척 주기 증가(전기요금 상승)

□ 정수생산 능력 저하

□ 물에서 맛, 냄새(지오지민) 등 발생

□ 주기적으로 인력 스컴제거에 따른 유지관리 불편

Ⅳ		개선방안 및 조치의견

□ 침전지 수로에 염소를 주입하여 녹조류 등 제거

□ 3계열 1지에 대한 시범설치 및 2차례의 실험결과 녹조류 등이 발생하지 않는 성과를 거두어 확대실시 필요

□ 2015년 예산범위내에서 1계열부터 중염소 투입시설 설치

□ 주탱크는 혼화지 상부에 설치하여 염소수를 자연유하로 각 계열에 설치된 보조탱크로 이송

□ 침전지 1계열 소수로(80개소)에 분배 노즐을 통하여 분산 주입

□ 염소주입펌프, 용해수 펌프, 인젝터 등은 주변 미관을 고려하여 혼화지 옆에 별도 기계실을 설치하여 운영

□ 1계열 설치 후 중염소 적정 주입량 분석 후 운영요령 매뉴얼 작성 후 효율적으로 운영방안 마련

□ 2계열 및 3계열 중염소 투입시설 2016년 예산반영 전면 설치

□ 염소수 주입 전, 후 조류발생 비교

염소수 주입 전 소수로 상태	염소수 주입 후 소수로 상태

Ⅴ		2015년 사업개요

□ 사 업 명 : 침전지 조류발생 억제용 염소투입설비 제조구매 설치

□ 사업위치 : 침전지 1계열 혼화조 및 침전지 주변 통로 주입(80개소)

□ 사업기간 : 계약일로부터 90일

□ 사업내용 : 염소수탱크 1대, 보조탱크 8대, 염소투입기 1대, 용해수 공급펌프 1대,  PVC배관 100A~15A 787m, 전기설비 1식

□ 소요예산 : 100백만원

□ 계약방법 : 공개경재입찰(제한경쟁)

□ 입찰자격 : 건설산업기본법에 따른 가스시설시공업(제1종) 등록 업체로서 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한법률 제9조의 규정에 해당 품목(염소투입기 : 4710150501)에 대한 직접생산 확인서 소지 및 공고일 현재 서울특별시 또는 경기도에 주된 영업소를 둔 업체

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 하자기간 : 납품검사일로부터 2년

Ⅵ		기대효과

□ 맑고 깨끗한 수질향상, 환경개선 등으로 아리수 신뢰도 및 이미지 제고

□ 침전지 염소수 투입수로 조류 발생량 30%∼40%정도 억제 및 맛 ․ 냄새 저감

□ 침전지 상징수 조류포자 소독으로 인한 정수 탁도 및 유기물 저감

□ 여과지속시간 증가, 조류 등 부유물 제거인력 절감 등 정수장 운영비 절감

□ 역세척 빈도수 감소로 전기요금 절감

Ⅶ		행정사항

□ 설계 및 기술검토의뢰(본부 재무회계과)

□ 계약심사의뢰(본청 계약심사과)

□ 제품구매 발주 및 계약

□ 물품제조구매 설치 및 납품검사 완료

붙 임 : 1. 침전지 조류발생 억제 1단계 실험 결과 보고 1부.

2. 수질개선을 위한 침전지 조류발생 억제 2단계 실험 결과 보고 1부.

3. 침전지 조류발생 억제용 염소투입설비 배치도 1부. 끝.