통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	04/09 代김맹순

급수운영과-6671(2015.04.08.) 『남산소월로 급수체계 전환시행』과 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   04.   08.

보고자  주무관  황 인 철

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 남산 소월로 급수체계 전환 시행

□ 공사개요 : 1200mm(남산배수지)와 900mm(보광배수지 직송)

□ 출 장 자 : 1명(주무관 황인철)

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사위치 및 결과 : 먹는 물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2015.04.08	회나무로 91 (이태원 258-11)	0.24	0.44	적합
2	통수전 수질검사	2015.04.08	신흥로18길 7 (용산동2가 11-8)	0.14	0.36	적합
3	통수전 수질검사	2015.04.08	소월로30길 25 (용산동2가 5-1469)	0.14	0.38	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.