전기제품 외함 국제보호규격(IEXC-529 Standard)

IP : 방수, 방진 규격으로 International Protection(국제 방진, 방수규정)의 약자

-표기방법 :Ipxy

x : 고형 물체의 침투 및 접촉에 의한 보호등급

y : 물의 침입에 대한 보호등급

-x의 표기 (고체의 침투에 의한 보호등급)

표기	개 요	정 의
0	보호 없음	보호없음
1	직경 50mm이상의 고체에 대한 보호	직경 50mm이상의 고체에 대한 보호
2	직경 12mm이상의 고체에 대한 보호	직경 12mm초과하지 않는 고체에 대한 보호
3	직경 2.5mm이상의 고체에 대한 보호	직경 2.5mm를 초과하지 않는 공구,전선 또는 기타물체에 대한 보호
4	직경 1mm이상의 고체에 대한 보호	직경1.0mm를 초과하지 않는 전선또는 길고 가는 조각에 대한 보호 또는 직경1.0mm를 초과하지 않는 고형물체에 대한보호
5	방진	먼지의 침입을 완전히 방지하지는 못하나 기기의 만족할 운전에 영향을 줄 양의 먼지에 대한 보호
6	내진	먼지에 대한 완전한 보호

-y의 표기 (고체의 침투에 의한 보호등급)

표기	개 요	정 의
0	보호 없음	보호 없음
1	응결된 물방울에 대한 보호	수직으로 떨어지는 물방울에 영향을 받지 않아야함(수직낙수)
2	15°각도에서 떨어지는 물방울에 대한 보호	외함이 정상위치에서 15°까지 기울어졌을 때 수직으로 떨어지는 물방울에 영향을 받지 않아야 함
3	60°각도에서 내리는 비에 대한 보호	수직으로 부터 60°까지의 각도에서 뿌려지는 물에 대하여 영향을 받지 않아야 함.
4	모든 방향에서 분사(splash)되는 물에 대한 보호	외함의 모든 방향에서 분사되는 물에 대하여 영향을 받지 않아야 함.
5	모든 방향에서 분사(splash)되는 압력을 가진 물에 대한 보호	외함의 어느 방향에서라도 노즐로 뿜어지는 물에 대하여 영향을 받지 않아야 함.
6	고압 분무기로 분사되는 물에 대한 보호	고압분무기로 분사되는 물에 대하여 영향을 받지 않아야 함
7	잠정적 침수된 물속에서 방수 보호	외함이 침수 시 규정된 수압과 시간조건 하에서 물의 침입이 없어야 함.(15cm~1m)
8	압력을 가진 수중에서의 보호	수중에서 연속사용에 적합하여야 함 시험규정은 제품 공급자와 사용자간의 합의된 내용으로 정한다.