문서번호	기획관리과-3671
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기획관리과장	데이터센터소장
안재순	이강옥	04/21 이계헌

소방시설 작동기능점검 결과보고 및 정비계획

2015. 4

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

소방시설 작동기능점검 결과보고 및 정비계획

우리 센터의 소방시설 작동기능점검 결과 지적사항에 대한 정비를 시행하여 소방시설의 성능을 확보하고 신뢰도를 제고하고자 함.

Ⅰ		주요 소방시설 현황

설 비 명	용량·형식	수량	설 비 명	용량·형식	수량
분말소화기	3.3~20kg	77	하론헤드	20A	56
하론소화기	3~4.5kg	38	하론패키지	20~50kg	5
옥내소화전	40A	14	화재감지기	열, 연기	182
스프링클러	습식, 준비작동식	446	유도등	피난구, 통로	76

Ⅱ		점검개요

❍ 점검일시 : ’15.04.14 (화)

❍ 점검대상 : 소방시설 전반(소방시설물 20종 1,223개 등)

❍ 점검내용

- 소방시설을 인위적으로 조작하여 정상적 작동여부 점검

- 점검사항 및 세부점검방법은「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」별지 제2호 서식의 「작동기능점검표」에 따라 실시

❍ 점검방법 : 소방시설관리업체의 기술인력에 의한 소방시설 전수점검

- 점검업체 : (주)대한안전기술공사  대표 김대학

- 점 검 자 : 소방시설관리사 남상엽 외 3명

Ⅲ		점검결과

❍ 점검총평

- 전반적으로 화재안전기준 등 소방관계법령에 적합하게 소방시설이 설치, 관리되고 있음

- 일부 소방시설의 미설치, 망실 및 작동불량으로 지적됨

❍ 지적사항 : 총 15건

- 세부내용은 붙임 『소방시설 작동기능점검 결과』 참조

Ⅳ		정비계획

❍ 정비기간 : ’15.04.14 ~ 04.30

❍ 정비내용 : 소방시설 작동기능점검 지적사항 및 미비한 사항

❍ 정비방법

- 즉시조치 : 자재 보유중인 경우 당일 조치 가능한 지적사항

- 자체정비 : 자재 확보시 시설관리원이 정비할 수 있는 지적사항

- 전문업체 : 자체정비가 불가한 전문기술을 요하는 지적사항

❍ 정비방법별 지적건수

즉시조치	자체정비		전문업체 외주
	자재 확보	자재 미확보
6건	0건	4건	5건

❍ 소요예산 : 6,000,000원

- 하론실린더 교체 : 4,180,000원

- 기타            : 1,820,000원

❍ 예산과목 : 정보서비스의 안정적제공, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 공공운영비

붙임 : 1. 소방시설 작동기능점검 결과 1부.

붙임 : 2. 소방시설 작동기능점검 사진 1부.  끝.