	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령대상 점검확인서[그레이하우스]

대 상 명	*******			****	***********
소 재 지	**************	***	***	***	*************
명령번호	*********************			** **	****** *********

소방시설종류	시정보완명령 사항	관련법규	보완 기간	확인 결과	비고
소화 설비	-지하 저수조 소화용수 표지 누락	NFSC 102 제4조	2015. 04.14	완비
	-전층 펌프 기동확인 램프 부적합 (AC 220V 설치됨, 전압 DC 28V/AC 70V 확인됨)	NFSC 102 제7조
	-3층 소화전 내 소화전 내 소방호스 누락
	-지하 저수조 수위 감시 미설치	NFSC 102 제9조
	-지하1층 펌프실 알람밸브 탬퍼스위치 불량(65mm)	NFSC 103A 제8조
	-지하 기계실 예비펌프 흡입측, 토출측 탬퍼스위치 선로 단선
	-5층 복도(2개소) 간이 스프링클러 헤드 살수 장애 -6층 보일러실(1개소) 간이 스프링클러 헤드 살수 장애 -7층 복도(1개소) 간이 스프링클러 헤드 살수 장애	NFSC 103A 제9조
	-7층 보일러실(1개소) 간이 스프링클러 헤드 오염
	-1층 화장실 내 시험 밸브 오리피스 누락 -3층 공동 취사장 내 시험 밸브 오리피스 누락
	-1층 부동산 하부(2개소) 간이 스프링클러 헤드 누락 -1층 관리실(2개소) 간이 스프링클러 헤드 누락 -1층 머시마 옷가게 하부(2개소) 간이 스프링클러 헤드 누락
	-1층 부동산 상부(2개소) 간이 스프링클러 헤드 고정 불량 -1층 복도(2개소) 간이 스프링클러 헤드 고정 불량 -1층 머시마 옷가게 상부(2개소) 간이 스프링클러 헤드 고정 불량
	-2층 복도 간이 스프링클러 헤드 함몰
	-지하 기계실 앞 복도 간이 스프링클러 헤드 부적합(상향식→하향식)
	-1층 알람밸브 싸이렌 누락	NFSC 103A 제10조

소방시설종류	시정보완명령 사항	관련법규	보완 기간	확인 결과	비고
경보 설비	-7층 복도(2개소) 비상방송 음량 출력 낮음	NFSC 202 제4조	2015. 04.14	완비
	-1층 관리실(차동식) 감지기 누락 -1층 머시마 옷가게 상부,하부(차동식) 감지기 누락	NFSC 203 제7조
	-2층 이철헤어커커 내 탕비실(차동식) 감지기 불량
	-1층 포더피플 옷가게(차동식) 감지기 미고정
	-전층 시각경보기 연동 안됨	NFSC 203 제8조
	-1층 부동산 감지기 선로 단선 -1층 신발가게 감지기 선로 단선 -1층 포더피플 옷가게 감지기 선로 단선	NFSC 203 제11조
피난 설비	-4층~7층 피난 유도선 연동 안됨	NFSC 303 제8조의2
	-4층 비상계단 휴대용 비상조명등 누락	NFSC 304 제4조
	-4층 복도 E/V 쪽 휴대용 비상조명등 작동 불량 -5층 복도 E/V 쪽 휴대용 비상조명등 작동 불량

붙임   조치명령 완료 사진(******) 1부.  끝.

담당자	유승종		검사지도팀장	홍갑득		예방과장	04/22 代설영길
협조자	담당자	안정민
시행	예방과-5217	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3144-9819	/	klkbo@seoul.go.kr	/	부분공개