2015년도

자연재난 예․경보시설 운영지침

2015. 3.

	《 목 차 》
Ⅰ. 운영개요 1 1. 목적 및 법적근거 1 2. 기본방침 1 Ⅱ. 시설관리 요령 2 1. 산간계곡우량경보시설(자동우량경보시설 포함) 2 2. 자동음성통보시스템(P-NDP, 크로샷 등 포함) 4 3. 재해문자전광판 5 4. 라디오재난경보방송(RDS) 7 5. 재난문자방송서비스(CBS) 8 6. DMB 재난방송 송출시스템 8 Ⅲ. 운영관리 요령 10 Ⅳ. 시·도 조치사항 11 < 붙 임 > 1. 자연재난 예·경보시설 점검결과 13 2. 자연재난 예경보시설 관리대장 19

Ⅰ		운영개요

1. 목적 및 법적근거

□ 목 적

○ 「재난 및 안전관리 기본법」제38조에 따른 신속‧정확한 재난상황 전파를 위해 예‧경보시설에 대한 최적의 가동상태를 유지‧관리함을 목적으로 한다.

□ 법적근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제38조(재난 예보‧경보의 발령 등)

○ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제46조(예보‧경보의 발령대상 재난 등)

○ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제46조의2(주요 전기통신사업자 등)

○ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제47조(방송요청사항)

2. 기본방침

□ 인명피해 최소화를 위한 조기 예·경보 전달 체계 확립

○ 관측장비(CCTV, 우량, 수위)를 통한 실시간 모니터링 강화

○ 돌발성 인명피해 우려지역, 행락 야영지 대피를 위한 홍보방송 실시

○ 산간마을 인명피해 우려지역 기상상황 방송실시

□ 평상시 철저한 점검 및 관리를 통한 완벽한 가동상태 유지

○ 기상특보 발표에 따른 재난 예·경보 시스템 정상 가동상태 확인

- 시스템 점검결과 장애가 발생한 시설에 대해서는 즉시 유지보수

○ 재해대책 기간 중 시·군·구별 매월 현장 점검 실시

- 시도에서는 붙임1의 점검서식에 따라 점검결과를 취합, 익월 5일까지 국민안전처 제출

□ 24시간 365일 재난 예·경보시스템 운영체계 구축

○ 지자체의 재난관리부서와 재난상황실을 중심으로 운영

- 단, 상황실이 없는 지자체의 경우 야간 및 공휴일에는 당직실을 중심으로 운영될 수 있도록 당직자 사전교육 및 매뉴얼 비치, 시설물에 대한 관리책임자 지정·운영, 관리대장 작성 비치, 점검·정비 및 고장수리 상태 등에 대한 기록유지 철저

- 재난 예·경보시설 추가설치 및 운영상태 결과를 지자체 재난관리평가에 적극반영

Ⅱ		시설관리 요령

1. 산간계곡우량경보시설(자동우량경보시설 포함)

산간계곡이나 하천변 유원지 등에 집중호우시 상류지역의 강우량을 실시간으로 관측하여 하류지역의 행락객이나 야영객에게 자동으로 경보를 발령하고 안내방송을 실시하는 시설

□ 시스템구성도

□ 주요점검 사항

○ 상류지역 우량계를 수동 조작하여 하류 경보국 작동상태 현장 확인

- 경보국 마스터 볼륨 음량조정, 볼륨조절단자를 시계방향으로 돌려 최대 3시 방향까지만 조정·설정

○ 통제국시스템에 접속하여 우량/수위, 경보발령 로그 확인

- 강우/수위정보 통신상태 점검, 관측 측정값 이상유무 확인

○ 통제국, 우량국, 경보국 축전지 출력전압이 12V이상 표시여부 확인

(단, 12V이하, 밧데리 내용연수 초과 즉시 점검 및 교체)

○ 산간계곡 취약지역에 대해 방송청취 사각지역 여부 현장 확인

□ 시스템 운영

○ 관리책임자 지정·운영, 점검대장 비치·작성, 강우량 관측 및 경보발령사항 기록유지 철저

○ 계곡 급류로부터 인명피해를 예방하기 위해 과거 경보발령 현황 등을 분석, 경계·대피경보 발령기준 설정

○ 자동 경계·대피경보 발령 후, 필요시 수동으로 대피방송 실시

○ 기상특보 예비단계부터 지역주민, 행락·야영객에 기상상황 홍보방송 실시

○ 자동우량경보시설 추가는 독과점 문제(감사원 지적사항)로 지양하고, 산간계곡 게릴라성 자동경보시설로 기능 개선

○ 단, 우량계, 통제기, 경보기 외에 CCTV, 수위계 등 새로운 구성요소를 추가하거나 통신방식(VHF, CDMA, 위성통신 등) 이중화 설치 변경으로 추진 가능

2. 자동음성통보시스템(P-NDP, 크로샷 등 포함)

재난상황 발생 또는 우려시 유·무선전화, 마을앰프, 인터넷 등 각종 통신 수단을 이용하여 읍·면·동사무소, 통·리·반장, 재해취약지 주민들에게 재난상황을 신속히 전파하는 시스템

□ 시스템구성도

□ 주요점검 사항

○ 통신회선, 단말기 연결 상태, 통보대상자 DB 정비 관리상태 등 점검

○ 마을앰프를 통한 방송상태 및 결과에 대한 지속적인 이상 유무 점검

○ 장비 내·외부에 설치된 시건장치의 파손 유무 확인

□ 시스템 운영

○ 2명이상의 상황요원에게 장비조작이 가능토록 교육·훈련 실시

○ 장비 사용설명서를 알기 쉽게 작성, 장비 전면에 항상 비치

○ 자동음성통보시설은 지역분산방식(감사원 지적사항)은 지양하고 중앙집중방식(KT 크로샷 등)으로 기능 개선하여 송출시간 단축

✥ 지역분산방식 : 전화회선 16개 설치시 동시 16명(1분) 송출

✥ 중앙집중방식 : KT 전화회선을 사용하므로 동시 100명(1분) 이상 송출

○ 동일 시간대에 한꺼번에 많은 메시지 발송을 할 경우 전송지연 우려, 통보시간 단축 및 효율적 운영을 위한 통보대상 그룹 세분화

※ 통보대상 그룹별 우선순위 설정 방법

․(1순위) : 재난발생 또는 재난 우려지역 통·리·반장

․(2순위) : 인명피해 우려지역 주민

․(3순위) : 재난방재부서 또는 해당지역 읍·면·동사무소 직원

․(4순위) : 경찰, 소방 등 유관기관

․(5순위) : 긴급 비상연락(일반공무원 비상소집 등)

○ 자체 운영하고 있는 단순 경보기(마을앰프 등)는 연계서버 설치를  통해 다양한 통신방식으로 자동음성통보시설과 연결 추진

3. 재해문자전광판

산간계곡, 하천변유원지, 재해위험지구 등 인명피해 우려가 높은 지역에 대해 문자전광판을 설치하여 재난상황 전파 및 홍보강화

□ 시스템구성도

□ 주요점검 사항

○ 재해문자정보시스템에 접속하여 “전광판 상태보기” 메뉴를 통해 평상시 가동상태 확인

- 전광판이 고장으로 표시될 때 무선 모뎀으로 전화를 걸어 통신이 제대로 이루어지는지 확인

※ 재해문자정보시스템 : http://125.60.28.107

○ 재해문자전광판에 시험메시지 전송을 통한 장비 동작상태 확인

- 전송이력 조회로 메시지 표출여부 확인

○ 재해문자전광판의 표시부 및 스피커 가동상태를 수시 현장 확인

- 전광판 표시부 테스트모드(Test Mode)를 사용하여 표시부 램프상태 확인

- 긴급메시지 표출시 스피커를 통한 경보음 취명상태 확인

- 주간과 야간으로 구분하여 표시부의 휘도(밝기) 확인 등

□ 시스템 운영

○ 재해문자정보시스템 운영서버 사용자 계정 관리 철저

- 담당자별 사용자 계정 일제 정비 추진, 사용자 계정을 분실한 경우 관리자에게 재발급 요청

○ 내구연한(8년)이 경과한 노후 전광판은 우기 전 교체방안 강구

- 전광판 교체 및 신설시에는 관련정보를 재해문자정보시스템에 입력하고, 관리자의 승인을 득한 후 사용

○ 재해문자전광판과 재해문자정보시스템간 연동 운영

- 재해문자전광판은 대형재난 등에 대비하여 반드시 재해문자정보시스템과 연계 운영이 될 수 있도록 조치

○ 재해문자전광판 네트워크 통신회선 가입자 명의확인

- 관리대상 전광판의 가입자 명의가 지자체 명의가 아닌경우 국민안전처(자연재난대응과)와 협의하여 명의변경 추진

※ 가입자가 아닌 경우 장애신고 및 기기변경, 해지 등 조치 어려움

4. 라디오재난경보방송(RDS)

하천범람, 태풍내습 등으로 주민대피 등 필요시 라디오자동 ON/OFF 기술을 이용하여 다중집합장소의 앰프 시설을 자동으로 작동시켜 많은 사람에게 동시에 재해 상황 전파

※ RDS(Radio Digital System)

□ 시스템구성도

□ 주요점검 사항

○ 경보사이렌장치의 축전지 출력전압이 12V이상 표시되는지 확인(단, 12V이하, 밧데리 내용연수 초과 즉시 점검 및 교체)

○ 통제시설에서 제어신호 입력 시 수신기에서 경보음이 표출되는지 확인

- 방송문안이 정상적으로 스피커를 통해 표출여부 확인

○ 각종 케이블 접속 상태 및 시건장치 파손유무 확인

□ 시스템 운영

○ KBS 지역방송총국에서 RDS(Radio Data System) 재해경보신호를 송출하므로 방송사와 비상연락망 구축 및 협조체계 구축

○ 경보문안 간단·명료화로 신속·정확한 재난정보 전달체계 유지

○ 방송문안은 지역여건에 맞게 작성, 신속한 방송이 가능토록 운영

○ 기상특보 예비단계부터 지역주민, 행락·야영객에 기상상황 홍보방송 실시, 필요시 위험지역 즉시 대피방송 실시

5. 재난문자방송시스템(CBS)

첨단 IT 이동통신기술을 이용, 한번의 데이터 정보 전송으로 전국 또는 해당 시·군·구 휴대폰 가입자에게 재난정보를 동시 전달

※ CBS(Cell Brodcasting Service)

□ 시스템구성도

□ 시스템 운영

○ 재난경보발령 기준은 「재난문자방송 기준 및 운영규정」별표1에 의거 송출

○ 기상청 기상특보가 없는 경우 국지성 집중호우 등으로 인한 재난발생 또는 우려 시 재난정보 등록

- 입력방법 : 재난정보 등록 → 등록요청 → 국민안전처(중앙재난안전상황실) 승인 → 송출

○ 지자체에서 재난문자정보 요청 시 재난정보는 60자 이내로 작성, 반드시 사용기관명과 전화번호 입력

○ 재난정보 수신 그룹지역과 개별지역이 중복 선택될 경우 에러발생 소지가 있으므로 개별지역과 중복여부를 확인

※ 재난문자방송시스템 : http://211.236.67.11:8080/CBIS/index.php

* 웹페이지 주소 입력시 대소문자 구분

○ 업무 담당자는 사용자 계정 일제 정비, 인증카드 분실시 국민안전처 중앙재난안전상황실(☏ 02-2100-0225~7)에 재발급 요청

- 계정관리 담당자 정보 현행화를 위해 CBS 시스템에 로그인후 왼쪽에 사용자 계정 클릭하면 사용자정보 수정화면

6. DMB 재난방송 송출시스템

재난지역에 있는 주민․행락객 등에게 기상특보․재난정보를 DMB TV자막, 네비게이션 문자, 경보국 음성 형태로 전파

※ DMB(Digital Multimedia Broadcasting)

□ 시스템구성도

□ 시스템 운영

○ DMB 재난경보방송 송출시스템을 활용하여 요청 시 재난정보는 200자(400byte) 이내로 작성, 반드시 사용기관명과 전화번호 입력

- 송출 표준문안은 각 재난별 특성에 맞게 사전문안 작성

○ DMB 재난경보방송이 정상송출 되는지 시스템 로그 확인 및 단말기 표출 상태 확인

- DMB 발령시스템 로그인후 발령통계 메뉴 확인

※ DMB 재난경보방송시스템 : http://211.54.39.193

○ DMB 통신방식을 이용한 지자체 단위 마을앰프, 특수경보기 설치 시 국민안전처(중앙재난안전상황실) 협조 요청

- 자체 발령시스템 미 구축 시 국민안전처 DMB 발령시스템과 연계 구축 가능

○ 업무 담당자는 사용자 계정 일제 정비, 인증카드 분실시 국민안전처 중앙재난안전상황실(☏ 02-2100-0225~7)에 재발급 요청

※ DMB 사용자계정은 CBS 사용자계정과 동일

Ⅲ		운영관리 요령

□ 각 지자체의 재난관리부서와 재난상황실을 중심으로 재난 예․경보시설 점검반 편성·운영

○ 여름철 재해대책기간 전 각종 재난 예․경보시설 유지관리 상태 점검 및 개선 조치

□ 재난 예․경보시설 설치 지역에 대한 일제조사

○ 인명피해 우려가 높은 산간계곡, 유원지 등 취약지역 중 예‧경보시설 추가 설치 지구 일제조사 실시

○ 교체 및 신규 설치시 “재난 예‧경보체계 종합계획”에 포함

※ 예산 미 확보시 재난관리기금 활용 가능

□ 국민안전처 재난 예·경보 시스템과 연계시 통보

○ 노후 시설물 교체 및 신설에 따른 국민안전처 시스템 연계 필요시 국민안전처 예경보시설 담당자의 승인을 득한 후 연계

□ 재난 예․경보시설에 대한 관리대장 현행화

○ 산간계곡, 마을방송 등 재난 예경보시설 관리대장 작성

※ 산간계곡, 문자전광판, 자동음성(크로샷), RDS, 기타(마을방송 등)

□ 관측(우량·수위·적설계 등)장비 점검 및 송출기준 조정

○ 관측장비(우량·수위·적설계 등)로부터 수집한 측정값 오류 검사 및  경보발령 송출기준 점검·조정

※ 재난발생 지역에 경보발령이 안된 경우 반드시 송출기준 조정

□ CBS, DMB 시스템 송출기준 및 운영방법 숙지

○ CBS, DMB 재난정보 송출 요청 전 시스템에 접속하여 중복 송출여부 확인

○ 지자체 및 유관기관은 기상특보가 발표되지 않은 국지성 집중호우, 폭설 등의 재난으로 피해가 예상될 때 등록

□ 재난정보 전달 및 운영능력 제고를 위한 교육 실시

○ 평상시 매뉴얼 및 비상연락망 정비, 상황근무자 예경보시스템 운영능력 제고를 위해 자체 교육 실시

- 국민안전처 국가민방위재난안전교육원에서 운영하는「재해예경보시스템과정」교육 참여(매년 6월경)

Ⅳ		시·도 조치사항

○ 재난 예·경보시설 관리대장 작성 현행화         : 4.1～4.10

○ `15년 여름철 자연재난 사전대비 중앙점검*      : 4.13～4.17(예정)

* 재난예경보 종합계획 수립·추진, 관리대장 작성, 예경보시설 점검결과 등

○ 지자체 예경보시설 유지관리 및 점검결과 취합·제출 : 5 ～ 10월

붙임 1

자연재난 예·경보시설 점검 결과

( 00 시․군 )

□ 점검개요

○ 일    시 : 201X.  .  ~ .

○ 대    상 :

○ 점 검 자 : 직급            성명

○ 점검방법 : 현장 확인 점검

□ 점검결과

○ 점검결과에 대한 총평

구분	산간계곡 경보시설	재해문자 전광판	자동음성 (크로샷 포함)	RDS 재난경보방송	기타 (마을방송 등)
현황	개소	개소	개소	개소	개소
점검	개소	개소	개소	개소	개소
지적

□ 문제점 및 개선방안

○ 잘된 사례 및 잘못된 사례

- 육하원칙에 의거 구체적으로 작성

- 미흡한 사항에 대하여는 확인서 필히 징구

□ 기타 사항

○  수범사례, 특이사항, 건의사항

○

자동우량 경보시설 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 201X. . . ∎ 설치위치 : ○○ 지구(○○도 ○○군 ○○읍 ○○리 ○○번지 일대) ∎ 점검자 : ○○○

□ 점검표

점검 사항

점검결과 및 조치사항

■ 기본항목

- 예·경보 시설 정상작동 여부

- 통제기 관리 제어를 통한 장비 및 시스템(NMS) 작동여부 및 통신상태

- 배터리 충전상태, 스피커 통신상태

- 태양열 축전지 장애 발생하지 않도록 나뭇가지 전지 등 주변 환경 정리

- 우량국 수수구에 이물질(낙엽 등) 제거

- 시설물 정보 및 운영주체 명기

■ 점검지구 위험설정기준

기준	경계	대피1	대피2
시우량

■ 점검내용

-

■ 기타점검

- 과거 경보발령 현황 로그 확인

- 통제기 수동제어를 통한 경보기 안내방송 및 경보 발령

□ 점검사진(우량정보 수집화면 첨부)

재해문자전광판 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 201X. . . ∎ 설치위치 : ○○ 지구(○○도 ○○군 ○○읍 ○○리 ○○번지 일대) ∎ 점검자 : ○○○

□ 점검표

점검 사항	점검결과 및 조치사항
■ 기본항목 - 재해문자전광판 정상작동 여부 ※ 표시(청색) : 정상, 표시(적색) : 고장 - 시험메시지 전송을 통한 장비 동작상태 확인 ※ 전송이력 조회로 메시지 표출여부 확인 - 전광판의 표시부 및 스피커 가동 상태 주기적인 현지 확인 ※ 전광판 표시부 테스트모드(Test Mode)를 사용하여 표시부 램프 확인 ※ 주간과 야간으로 구분하여 표시부의 휘도(밝기) 확인 등 ※ 긴급메시지 표출시 스피커를 통한 경보음 취명상태 확인 - 시설물 정보 및 운영주체 명기	■ 점검내용 - ※ 국민안전처 재해문자정보시스템 연동 여부
■ 방송 TEST - 스피커 가청범위 확보 여부 - 수동제어를 통한 스피커 안내방송 및 경보 발령

□ 점검사진(전광판 표출화면 첨부)

자동음성통보시설 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 201X. . . ∎ 설치위치 : ○○ 지구(○○도 ○○군 ○○읍 ○○리 ○○번지 일대) ∎ 점검자 : ○○○

□ 점검표

점검 사항	점검결과 및 조치사항
■ 기본항목 - 마을앰프를 통한 방송 경보기 정상작동 여부 - 우선 통보 대상자 DB 구축 여부 ※ 시스템에 입력된 대상자를 임의 선정하여 입력된 휴대폰 번호를 맞는지 확인 - 통신회선, 단말기 연결 통신상태 - 장비 내․외부에 설치된 시건장치의 파손유무 - 자동음성통보시설 등 주변 환경 정리 - 시설물 정보 및 운영주체 명기	■ 점검내용 - ■ 통보 대상자 DB현황 - 마을앰프, 통반장, 일반주민, 유관기관, 기타
■ 방송 TEST - 경보기 가청범위 확보 여부 - 통제기 수동제어를 통한 경보기 안내방송 및 경보 발령

□ 점검사진

라디오 재난경보방송(RDS) 관리실태 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 201X. . . ∎ 설치위치 : ○○ 시·군·구청(00실과), 청사, 읍·면·동 사무소 ∎ 점검자 : ○○○

□ 점검표

점검 사항	점검결과 및 조치사항
■ 기본항목 - 예·경보 시설 정상작동 여부 - 통제시설에서 제어신호 입력 시 수신기에서 경보음이 표출되는지 확인 - 배터리 충전상태, 스피커 통신상태 - 각종 케이블 접속 상태 및 시건장치 파손유무 확인 - 시설물 정보 및 운영주체 명기	■ 점검내용 -
■ 기타점검 -

□ 점검사진

마을앰프(무선방송포함) 관리실태 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 201X. . . ∎ 설치위치 : ○○ 지구(○○도 ○○군 ○○읍 ○○리 ○○번지 일대) ∎ 점검자 : ○○○

□ 점검표

점검 사항	점검결과 및 조치사항
■ 기본항목 - 점검항목 구체적 표시 - 선명한 음질로 실내외에서 정확히 전달 - 원격방송 ■ 통신항목 - 간이무선국의 무선설비 기준에 맞는지 확인 - 마을회관에 설치된 안테나 및 디지탈 무선방송신호 송출여부 확인 -	■ 점검내용 -
■ 기타점검 -

□ 점검사진

기타 예·경보시설 관리실태 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 201X. . . ∎ 설치위치 : ○○ 지구(○○도 ○○군 ○○읍 ○○리 ○○번지 일대) ∎ 점검자 : ○○○

□ 점검표

점검 사항	점검결과 및 조치사항
■ 기본항목 - 점검항목 구체적 표시 - - - - - - -	■ 점검내용 -
■ 기타점검 -

□ 점검사진

【별표 2】자연재난 예경보 시설 관리대장

자연재난 예경보 시설 관리대장(예시)

①관리번호	광주광역시 남구 - 02 - 09(도덕/35통)							현 황 사 진
②시설구분	자동음성통보시스템
③지 구 명	승촌․화장지구
④위 치	주 소	광주광역시 남구 구소동 595
	상세위치	도덕 마을회관
⑤하천명 및 유역연장	대촌천 : 13.7㎞(남구)
⑥시공상황	착 공 일	2001. 8		준 공 일		2001. 8
	업 체 명	다이알 로직 코리아
	사 업 비	40,000천원(지방비)
								위 치 도(1/50,000)
⑦예·경보 발령기준	기상특보 발령, 일강우량 250mm(경계), 일강우량350mm(대피) 지석천 남평수위 3.5m(주의보), 4.5m(경보)
⑧통신방식	유선통신(062-373-0719)
⑨관 리 책임자	직 위	소 속	직		성 명		전화번호 (휴대폰)
	과 장	재난관리과	시설5급		고00		000-000-0000 (*************)
	계장(팀장)	재난관리팀	시설6급		김00		000-000-0000 (*************)
	담 당 자	재난관리팀	시설7급		선00		000-000-0000 (*************)

자체점검및유지보수계약관리	점검기간	점 검 내 역		유지보수 용역비	점검자 및 수리업체	관리상태		설치위치 적정여부		확 인
		점검내역	수리내역			양호	미흡	적정	부적정	일자	확인자
	2004. 5. 13	자체점검	없 음	-	임선경	양호		적정		04.5.13	임선경
	2005. 6. 27	〃	한국통신AS	-	선현철	〃		〃		05.6.27	선현철
	2006. 6. 12	〃	업 음	-	선현철	〃		〃		06.6.12	선현철
	2007. 6. 25	〃	한국통신AS	-	선현철	〃		〃		07.6.25	선현철
	2008. 4. 18	〃	없 음	-	선현철	〃		〃		08.4.18	선현철
	2009. 3. 4	〃	없 음	-	김창헌	〃		〃		09.3.4	김창헌

자연재난 예경보 시설 관리대장 작성요령

①관리번호 : 시·도 및 시·군·구별로 관리하는 예·경보 시설에 대하여 자체적으로 번호를 부여 기임

- 자동우량경보시스템은 00시-01, 자동음성통보시스템은 00시-02, RDS(라디오재난경보방송시스템)는 00시-03,
재난문자전광판시스템은 00시-04로 하고 나머지 시스템은 00시-05 순으로 자체 번호 부여 관리

- 자동우량경보시스템의 경우는 00시-01-01(통제대), 00시-01-02(감시대), 00시-01-03(중계기), 00시-01-04(경보기 등) 순으로 기지국 수대로 작성

②시설구분 : 자동우량경보시설, 자동음성통보시스템, RDS, 재난문자전광판시스템 등으로 구분, 기입

③지 구 명 : 예·경보 지구별로 구분, 기입

④위    치 -

- 주    소 : 시도, 시군구, 읍면동, 번지와 ()안에 해당되는 마을명이나 산(봉우리)이름 기입하고

- 상세위치 : 자동우량경보시스템 우량계의 경우는 00소하천 최상류로부터 00km 지점, 경보기·중계기는 우량계로부터 00km지점

⑤하천명 및 유역연장 : 시스템이 위치한 하천명(00소하천, 00천)과 유역 총연장 기입(해변, 유원지 등의 경우는 해변명칭·연장 등 기입)

⑥시공상황 : 당초 설치기간, 업체, 사업비 등을 기입

⑦발령기준 : 예·경보시스템별로 경보발령기준 기입(경계, 대피 등으로 구분)

⑧통신방식 : 시설별로 사용되는 통신방식과 주파수 등 기입

⑨관리책임자 : 2015년 3월 현재 담당하는 과(장), 계․팀(장), 담당자 직급·성명·전화번호(휴대폰) 등을 기입

점검기간(유지보수용역기간) : 2015년 이후 자체점검 및 유지보수용역 기간 기입

점검내역 : 자체점검 및 유지보수 내역 기입

수리내역 : 자체점검 및 유지보수용역기간 동안 수리내역 기입

유지보수 사업비 : 자체점검 시 수리비와 유지보수용역비 등 기입

점 검 자(공무원) 및 유지보수업체 : 자체점검 및 유지보수업체(전화번호 포함) 기입

관리상태 : 정상운영, 수리(보수) 후 운영예정 등 현재 관리상태 기입

설치위치 적정여부 : 자체적으로 판단하여 설치위치 적정성 기입

확    인 : 담당자(공무원) 등이 자체점검과 유지보수용역 완료 후 확인일자 및 확인자 기입(날인)