3. 수처리제 기준강화 및 관리체계 개선

□ 수처리제 기준 강화

◦ 현장제조를 통해 발생하는 차아염소산나트륨 등에서 발생하는 소독부산물 등에 대한 기준을 명시함으로써 현장제조염소의 안전성 향상

◦ 브로메이트, 클로레이트 성분 규격 추가 (‘15년 1월 1일부터 적용)

◦ 원수변화에 대응하도록 제품 규격을 두가지(1종, 2종)로 정하고, 유효염소 12% 이상, 12% 미만으로 구분하여 보관과정에서 농도변화에 대응 가능하도록 함

성분규격 기준 : 환경부고시 제2013-188호

항목	기준
	1종		2종
성상	이 품목은 담황색의 투명한 액체이다.
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.
브로메이트	12 mg/kg 이하	유효염소 비례치 적용	100 mg/kg 이하	유효염소 비례치 적용
클로레이트	2,000 mg/kg 이하	유효염소 비례치 적용	10,000 mg/kg 이하	유효염소 비례치 적용

□ 수처리제 관리 체계 개선

◦ 수처리제는 공인검사기관 검사결과 적합한 제품만 사용 (필요한 경우 구입시 품질검사 시행 또는 수처리제 위생안전인증제품 사용)

※ 수처리제 위생안전인증제품 : 공장·품질·위해성 검사를 통해 한국상하수도협회의 인증을 받은 제품 (수처리제 관리강화 및 사용체계 간소화)

◦ 검사결과 부적합한 제품으로 판정될 경우, 검사기관은 검사결과 및 업체 현황 등을 반드시 환경부와 관할 시․도지사에게 통보