	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	지하식 소화전 뚜껑 소음발생 수리요청 보고(상도)

1. 재난관리과-766(2015.2.4.)호 『2015년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간 업무 추진계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서 관리 운영중인 지하식 소화전  (공소3108)에서 차량통과시 지속적 소음발생 확인결과를 붙임과 같이 의견을 보고 합니다.

가. 소음발생 소화전

식구분	용수번호	설치위치	소음발생 원인	확인 일자	사용가부	조사자
지하식	3108	동작구 상도로 13나길 8 (상도동 335-149)	뚜껑과 테두리간의 유격 과다로 소음발생	2015.5.14(목)	사용가능	소방위 최영수 등 4명

나. 확인 경위

○ 2015.5.14.(목) 10:00 동작소방서 상황실 민원전화 수보후 펌프 차량 및 인원 출동하여 확인한바 소화전 뚜껑 유격과다로 인한 소음발생 확인 함.               다. 조치 내용

○ 현재 구형소화전 뚜껑 을 신형 소화전뚜껑으로 교체 및 고무등으로 소음억제 임시조치 함.

라. 조사자 의견

○ 소화전 뚜껑과 테두리간 유격과다로 인하여 지속적인 소음이

발생 함으로 전실 및 테두리 교체공사가 필요하다고 사료됨.

붙 임  고장 소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	박재호		2팀장	최영수		119안전센터장	05/14 이종태
협조자
시행	상도119안전센터-2230	(		)	접수		(		)
우	156-010	동작구 상도동 국사봉 1길 17(상도동 324-21)	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/		/	대시민공개