함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울대학교총장
(경유)
제목	서울대학교 B.K 국제관 상수도 배관 점검요청 회신

1. 귀 대학의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 장학복지과- 4148 (2015.05.19)호와 관련 귀 대학에서 요청한, B.K국제관 외부수도배관 누수점검 및 내부수도배관의 누수, 기타 이상상태 여부 점검요청건은

3. 현장확인결과 수도사업소에서 관리하는 주계량기를 지난 지점에서 발생한 누수로, 귀교에서 옥내누수(건물내등)을 점검하여 조치하야야 됨을 알려드립니다

4. 아울러 B.K국제관 (사제계량기 50mm)과 B.K국제관 세대별계량기 합산량과의 차인량에 대하여는 세대별 계량기를 차례대로 전부 잠그고 주계량기 지침회전 여부를 확인하면 옥내누수 등 이상유무를 확인할수 있음을 알려드립니다. 끝

	남부수도사업소장
주무관			급수운영과장
협조자	주무관
시행	급수운영과-9269	(		)	접수		(		)
우	156-012	서울 동작구 신대방2동 470-12	/
전화	3146-4562	/전송	3146-4589	/	ksygdc1@seoul.go.kr	/	대시민공개