문서번호	시설관리과-14900
결재일자	2015.5.29.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
이생기	채재일	나태산		05/29 설동을
협 조
	주무관		이훈재

종로구 중블록 공급량 분석보고

2015. 5

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

우리사업소 유수율 향상 추진 사업과 관련 종로구 대현산 1-1 등 6개 중블록에 대해 2015. 1~5월 공급량 분석을 통하여 증·감 원인분석 및 향후 추진대책을 보고 드림.

종로구 중블록 공급량 분석보고

□ 일반 현황

○ 급수수계

- 뚝도정수장 ⇒ 대현산배수지 수계(대현산1-1.1-2.1-3.5중블록)

- 뚝도정수장 ⇒ 남산배수지 수계(남산1중블록 무악동 행촌동 등)

- 강북정수장 ⇒ 북악터널배수지 수계(북악가1중블록 평창동 부암동 등)    ○ 급수지역 : 종로구 청진동 등 91개동

○ 지역특성 : 종로를 중심으로 창경궁 및 그외 주거지역 과 고층빌딩 등

대다수의 상업 밀집지역

□ 2015년 공급량 현황(1월~5월27일 현재)

○ 1월~3월현재 공급량은 8,259천㎥으로 전년대비 2.8% 증가(223천㎥ 증가)

○ 4월~5월현재 공급량이 5,433천㎥으로 전년대비 4.7%로 점차적 감소      (394천㎥ 감소)

○ 월별 공급량 비교(전년도 비교)                       (단위 : 천㎥)

구분	2014년		2015년		증 감			비고
	월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	비율(%)
1월	2,671	14.8	2,848	15.3	증177	증0.5	증6.6
2월	2,445	14.5	2,479	14.7	증34	증0.2	증1.3
3월	2,760	14.8	2,932	15.5	증12	증0.7	증6.2
4월	2,865	15.9	2,848	15.8	감17	감0.1	감0.5
5월	2,962	15.7	2,585	15.6	감377	감0.1	감12.7

○ 중블록별 공급량 분석(1월~4월)                              (단위 : 천㎥)

구분	2014년	2015년	증 감	비고 (담당)
대현산1-1	2,863	2,228	감635	김환
대현산1-2	4,671	3,009	감1,662	이생기
대현산1-3	25	1,152	증1,152	김환
대현산5	1,201	1,260	증59	김철수
남산1	863	783	증80	김철수
북악가1	1,236	1,202	감34	김환

○ 종로구 유수율(1월~3월)

- 2014년 유수율 81.76%.

- 2015년 유수율 77.94%로 전년대비 3.82%감소.

- 4월이후 점차적인 공급량 감소로 인한 유수율 증가가 기대됨.

□ 공급량 증감 요소분석

- 수전수 증감 : 전년도 3월기준 대비 283수전 증가로 공급량 증가요인

․ 2014년도 3월 수전 : 47,787수전

․ 2015년도 3월 수전 : 48,070수전

- 다량급수처 발생검토

․ 2014.11월 재개발 청진지구(대형빌딩) 건물준공(지하7/지상24층)

D=150mm 급수공급으로 공급량 증가요인

․ 2015.2월 재개발 청진지구(대형빌딩) 건물준공(지하7/지상25층)

D=150mm 급수공급으로 공급량 증가요인

․ 2014년.11월 당주동(대형빌딩) 건물준공(지하7/지상30층) D=200mm         급수공급으로 공급량 증가요인

․ 2015.2월 무악동71-1 무악연립제2주택 재개발 입주(140세대) D=100mm

급수공급으로 공급량 증가요인

- 재개발 퇴수량 발생                                                 ․ 돈의문1구역 재개발 구역 이설공사중 (D=800 L=800m) 발생된 퇴수량       (퇴수변 D=200mm등 7개소) 4,465톤 발생으로 공급량 증가요인

- 누수발생 현황

․ 2014년 누수발생건수 장사동116-4 등 314건 누수량 4,720㎥ 발생

․ 2015년 누수발생건수 운니동(D=1000mm) 등 241건 14,467㎥ 발생

․ 누수건수는 줄었으나 노후된 대형관 누수로 전년대비 누수량(증 9,747㎥)

206% 증가로 공급량 증가요인

□ 추진실적

○ 시설물 점검 및 공사시행 등 추진 실적

- 2013.3.29~214.5.12일까지 종로3가398-3~삼선동13-1간 송배수관         정비공사와 이화사거리~청계5가간 송배수관정비 공사 시행관련 3개         중블록간 수계혼용(대현산1-1 및 1-2, 1-3 중블록 혼합)

▷ 수계환원 작업  : ‘14. 5. 12완료

- 도심지 누수되었던 노후관을 중점 정비사업으로 2014년 유수율 특화        사업 누수다발관 집중정비(D=20~300  L=1100m).

- 경계지역 퇴수밸브 및 블록고립 여부 지속적 점검

- 2014년 야간최소유량측정 분석, 누수탐지등 특이사항 없으나 유량계 등 수시        점검

- 다량급수처 유량계 밸브 개폐 등 수시점검

- 경계중블록 퇴수밸브 점검

- 중블록내 재개발 지역 상반기 순찰점검

- 유량계 점검

중블록명	유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
대현산1-1	CBM-19	유입	이상없음	-
	CBM-15	유출	이상없음	-
대현산1-2	CBM-2	유입	이상없음	-
	CBM-6	유입	이상없음	-
	CBM-8	유출	이상없음	-
대현산1-3	CBM-8	유입	이상없음	-
대현산5	CBM-12	유입	이상없음	-
남산1	CB-3	유출	이상없음	-
북악가1	SP-21	유출	이상없음	-
	SP-28	유입	이상없음	-

- 일일, 주간, 월간 공급량 변화 추이 점검

- 2015년 노후관 개량 시행(1월~5월)

․ 노후관 정비 D=20~150,  L=140m

- 도심지 누수되었던 노후관을 중점 정비사업시행으로(2014년 유수율         특화사업) 누수발생된 정비가 어려운 종로3가 노점상지역 정비완료.

※ 4월이후 공급량은5,433천㎥으로 전년 동기대비 4.7%(감 394천㎥)          감소추세로 향후에도 안정적인 공급량으로 점차 감소할것으로 판단됨.

□ 향후 대책

○ 다량급수처 유량계실 점검

- 중블록내 다량급수처 저수조 유입 공급량 조절

○ 블록고립 여부 및 구역 유량계  재점검

- 종로구 6개 중블록 경계밸브 점검

- 구역 유량계 지속점 점검

- 중블록내 과다 수압지역 조사

○ 퇴수변 및 집중탐사 및 유량계점검

- 중블록 경계지역 퇴수밸브 점검

․ 방 법 : 청음봉이용 및 퇴수변 및 경계밸브 점검

- 유량시스템 일일 공급량 체크

○ 재개발 재건축지역 점검

- 현재 진행중인 재건축 재개발

구역명	위치	면적(㎡)
옥인1	옥인동 47	30,282
돈의문1	송월동33-2번지일대	151,746
돈의문3	평동 222번지 일대	8,874

․ 사업현장 공사용수 부정급수 여부

․ 무단이설, 봉인탈락, 공사용 수전의 적정사용 여부(업종적용 등)

․ 수도계량기 철거 및 플러그 설치 여부

․ 누수 발생 여부

․ 이주 및 철거시기에 맞추어 이주완료된 구역(골목단위)별로 배수관 분기

점 폐쇄 여부 등

○ 상수도공사 및 각종 유관기간 공사지역 점검(순찰반)

- 유관기관 시행구간에 상수도밸브 및 퇴수밸브 개폐여부 점검

- 소방시설 점검에 밸브 개폐조치 여부 점검시행

○ 노후상수도관 정비

- 종로 도심지 정비가 어려운 노후관 누수가 중부에서 가장많이 발생.

- 유수율 향상을 위해서는 누수다발관 정비가 필요하나 정비 예산부족.

- 서린동124번지외 3개소 배급수관정비공사로 노후관 정비.

- 청계2가~청계5가간 송배수관 정비.

- 종로구청~탑골공원간 송배수관 정비.

별첨 : 중블록별 공급량 보고 각 1부.  끝