문서번호	정수과-2558
결재일자	2015.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	06/02 이태일
협조
	주무관		박근희

수질 일일 시험 결과

2015. 6. 02

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

일일 수질시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	김동선

2015년 6월 01일 [목]	날씨 :	맑음	실온 :	24℃	기압 :	1031 Pa

1. 일일 수질시험

□ 원․정수 수질현황                            □ 원수 조류개체수

구 분	먹는물수질기준	원수(착수정)	정수
탁도(NTU)	0.5 NTU이하	3.8	0.05
pH	5.8 ~ 8.5	7.2	7.0
맛	소독으로인한맛 이외의맛이없을것		무미
냄새	소독으로인한냄새 이외의냄새가없을것	이취	염소취
색도(도)	5도 이하	3	0
NH3-N(mg/L)	0.5 ㎎/L이하	0.00	0
잔류염소(mg/L)	4.0 ㎎/L이하	0.04	0.31
알칼리도(mg/L)	-	43	34
수온(℃)	-	21.7	21.9

구 분		조류개체수 (cells/mL)
규조류	Cyclotella	220	1,840
	Melosira	410
	Synedra	700
	Asterionella	220
	Fragilaria	250
	기 타	40
남조류	Anabaena	0	0
	Oscillatoria	0
	Phormidium	0
	기 타	0
녹 조 류
기 타		20
총 계		1,860

2. 공정별 수질시험

구 분		탁도 (NTU)		pH		잔류염소 (mg/L)
		10:00	22:00	10:00	22:00	10:00	22:00
1정수장	착수정수	3.8	3.5	7.2	7.2	0.04	0.18
	침전수	0.18	0.30	7.1	7.1	0.33	0.38
	여과수	0.05	0.04	7.1	7.1	0.07	0.13
2정수장	착수정수	3.7	3.4	7.3	7.2	0.14	0.10
	침전수	0.14	0.18	7.1	7.1	0.06	0.06
	여과수	0.05	0.05	7.1	7.1	0.06	0.05
활성탄지 유출		0.06	0.06
정 수		0.06	0.05	7.0	7.0	0.31	0.35

3. 특이사항 및 조치사항

맛냄새유발물질 분석결과
구 분	채수일시	원수(착수정)	정수
2-MIB
Geosmin