뚝도아리수정수센터

□ 유효율 현황

○ 유효율 현황

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감 (동월대비)
계	21,731,705	21,392,425	98.45	0.0
1월	11,449,428	11,242,427	98.2	0.9
2월	10,282,277	10,149,998	98.7	1.3

○ 유효율 증․감사유

- 전월대비 0.4%, 전년대비 1.3% 유효율 증가

- 침전지 퇴수등 유효율 저감 사유 미발생

- 기타 누수량 등 4,432㎥/일 → 2,457㎥/일 감소 (유효율 증가요인)

□ 유효율 분석(2014년 2월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량					비 고
				계	방류량	케익량등	구내용수	재활용
2월	10,282,277	10,149,998	132,279	290,264	45,431	424	37,698	206,711	- 기타 : 68,818

□ 추진실적

○ 배수정내 침전지 누수로 버려지는 물 재활용 계획 수립 시행 :

뚝도 보수과-499(2014. 2.11)

□ 향후계획

○ 2계열 침전지 구조물 누수 보수 보강 예정. (3개지-1,115㎥/일 누수)