함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	봉은배수지 통수시 급수운영 문제점에 대한 협조요청(일정변경 등)

1. 배수과-3975호(2015.6.11.)와 관련입니다.

2. 봉은배수지 통수추진과 관련하여 1단계 통수작업 중 발생하는 급수운영 문제점과 봉은배수지 공급방안에 대해 6.11(목) 현장에서 진행된 관련부서 실무자회의 후 1단계 통수추진 일정을 변경하고 급수운영 문제점에 대한 해결방안 협조를 요청드리니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 봉은배수지 통수추진 관련 일정변경 및 급수운영 문제점 해결방안 협조요청

- 통수추진 일정변경 ┏ 당 초 : 6.10 ~ 6.20

┗ 변 경 : 6.15 10:30 ~ 정상완료 시까지

- 일정변경 사유 : 봉은배수지 급수구역 공급량이 송수량보다 적어 배수지 수위저하 등 급수운영 문제점 발생되어 통수일정 변경

- 급수운영상 문제점

① 봉은배수지 공급유량 확보가 어려움

② 야간 최소유량 공급시 유량계측 불가 및 펌프운영 곤란

③ 본부, 강남수도, 구의정수, 암사정수간 봉은배수지 운영관련 제어 등 업무추진 협조 및 의사소통이 원활치 못함

④ 기타 단전 등 비상시 봉은배수지 공급불가 등의 문제점 해결 필요

◈ 조치사항 및 협조사항

① 봉은배수지와 삼성배수지(암사 직송)간 연계관로(D1000mm, L=100m)가 배수지 건설 이후 미사용된 관로로 추가적인 관세척 필요

▶ 6.12.(금) 본부(배수과), 강남수도 합동으로 관세척 시행하여 정상수질 확보하고 6.15.(월) 통수시 현장에서 유량조정(10:30)

▶ 구의, 암사정수센터는 전력요금 Peak치에 관계없이 펌프운전(봉은배수지 통수 완료시까지)

· 낙성대배수지 송수는 암사 저양정계통(우면산)에서 추가로 공급가능하도록 준비 철저(추가공급은 별도 통보)

② 최소유량 공급시에도 유량계측이 가능하도록 유량계 담당 조치(강남수도 기전팀)

▶ 야간 펌프운영(최소유량) 관련은 펌프 전문가가 참석하여 제어토록 운영 지시

③ 본부, 사업소, 정수장간 유기적 비상연락망(유, 무선) 구축

▶ 비상연락망 가동 및 유선연락은 강남수도사업소(제어실)에서 통제하여 운영(공급량 등)

④ 단전 등 사고발생에 따른 봉은배수지 급수중단 등을 방지하기 위한 무정전 전원장치를 설치토록 검토(검토결과는 기전팀 ⇒ 배수과 제출). 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기전설비과장,급수운영과장,강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장)
★주무관	김지환		배수과장	代신근호		급수부장	06/12 이규상
협조자
시행	배수과-4010	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개