문서번호	급수운영과-12625
결재일자	2015.6.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	★급수운영과장
김병주	정준석	06/16 장종욱

급수협의 보고

(마포구 성산동 ******** 2필지)

2015. 6.

서부수도사업소

급수협의 보고

(마포구 성산동 ******호* 2필지)

마포구 성산동 ******호일대 공동주택 주택건설사업계획승인신청서가 접수되어 관련 사항을 검토 보고함

□ 사업개요

□ 위    치 : 마포구 성산동 *******외 2필지

□ 건 축 주 : *******

□ 공사종별 및 주용도 : 공동주택(도시형생활주택 48세대)

□ 건물규모 : 지하2층, 지상7층, 연면적 3,162.65㎡

□ 현  황

□ 수계 : 뚝도정수장 - 와우산배수지

□ 표고 : 10.8m

□ 수압 : 4.0 ~ 5.0㎏/㎠

□ 주변배관 : D=300mm

□ 관련공문 : 마포구청 건축과-14097(2015.06.08.)

□ 검토내용

□ 검토사항

◆ 건축규모 : 지하2층, 지상7층, 연면적 3,162,65㎡

◆ 급수구경

용도구분	연면적(세대수)	계량기 구경	비고
공동주택	48세대	50mm	도시형생활주택

◆ 구경산출근거

- 공동주택 : 48세대(도시형생활주택 인입구경 산출기준)

∴ 45세대(40mm) < 48세대 < 140세대(50mm) → 50mm 결정

□ 조치의견

□ 마포구 성산동 *******외 2필지 주택건설사업계획승인신청서 협의사항에 대하여 검토한 바 급수공급이 가능한 지역이며, 붙임 『급수협의 조건』 이행시 급수공사 가능함을 회신

붙 임 : 급수협의 조건 1부. 끝.