상수도관 이설조건

○ 강동구 『성내 하수분구 하수관거 종합정비 사업(1블럭-3차)』구간의 저촉되는 상수도 이설협의에 대하여 원인자 이설로 승인하오니 아래와 같이 조건을 필히 준수함은 물론 공사품질 및 안전관리에 유의하시고 공사 중.후 급수불편 민원 사항이 발생하지 않도록 현장관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

※ 이설승인내용

저촉상수도관			승 인 조 건	비고
연번	구경	연장
1	200	5	D200㎜ 5m 이설	성내동 226-83 앞
	150	5	D150㎜ 5m 이설	성내동 226-2 앞

1. 본 상수도 이설공사에 소요되는 공사비는 전액 원인자(귀 사) 부담으로 원인자가 시행하여야 한다.

2. 본 공사를 시행함에 있어 관부설, 각종 밸브 및 실 설치, 신․구관 연결 등 공사관련 제반사항에 대하여 우리 사업소의 지도․감독을 받아야한다.

3. 본 공사는 실명제 실시지침에 의거 공사준공 표지판을 부착하여야 한다.

가. 상수도 관로의 경우 : 이음부(관상단)에 부착

나. 맨홀 등의 경우 : 맨홀구체(내벽)에 부착

4. 본 공사는 상․하수도 설비공사업 면허 소지자로 하여금 시공하여야 한다.

5. 본 공사는 건설교통부, 환경부, 우리시 상수도사업본부등 제정 제반시방서 규정에 따라 시공하여야 한다.

6. 이설공사용 자재는 내식성 자재로 다음과 같이 K.S제품을 사용하여야 하며, K.S규격이 없는     제품은 한국수도협회 또는 우리 시에서 승인한 규격제품(수도용자재인증 및 위생안전인증제품)을 사용하되 사전 우리사업소 감독원의 검사를 받아 사용하여야 한다.

가. 주철관(직관 및 이형관) : 에폭시수지 분체도장(외부 파란색) 닥타일 주철관(KP 또는 타이튼접합)사용

※ 이음관도 에폭시수지 분체도장 사용.(외부색상 파란색)

나. 각종 밸브 : D=300㎜이하는 소프트실 밸브(EM마크), 배기변은 급속배기변(KWWA-100), 배기                      변용 밸브는 배기변전용 밸브 사용. 철개는 원형철개 648(가변슬로프형)사용

7. 곡관부는 가능한 22.5°~ 45°의 규격품을 사용토록 하고, 곡관 및 이음관 부위에는 반드시 K.P      이탈방지압륜(압축회전 쇠고리형)을 사용하여야 하며 하월 후 높은 위치의 곡관부에는 반드시      배기변을 설치하여야 하며, 가압배관의 경우 곡관부위에는 반드시 배기변을 설치하여야 한다.

8. 각종 변실 설치는 우리본부의 상수도 변실 표준도에 의거 시공하여야 하고 특히 기존관에 손상     이 가지 않도록 유의하여야 한다.

9. 매설심도는 장래 관로 유지관리에 지장이 없도록 D=900㎜이하는 1.2m이상, D=1000㎜이상은 1.5m     이상을 유지하도록 하여야 한다.(지장물 통과부분 제외)

10.본 이설공사 강관 용접은 정부기관에서 발행한 기능사 면허자격증소지자 또는 서울시 강관용접     기능공 교육수료증 소지자에 한하여 시공토록 하여야 한다.

11.유관 지하매설물과 신설 상수도관은 최소50㎝이상(수평․수직상) 이격 하여야 하며 공사완료시까지 공구내 상수도 시설물에 대한 안전사고를 대비하여 별도 사전보호 및 보강 조치를 취하여야 하며 현수관로 보호방법은 우리본부의 관련지침(상수도관 보호 안전대책)에 따라 시공하여야 한다.

12. 본 이설 상수도 관로의 침하 등을 방지하기 위해 지반다짐을 철저히 실시 하여야 하며(다짐율      95%이상), 침하가 예상된다고 판단될 시에는 우리 사업소와 협의하여 별도 대책을 강구하여야      한다. (철근콘크리트 연속기초 설치등)

13. 본 공사에 따른 기존관과의 연결공사시 수반되는 단수는 이설신관을 먼저 부설 완료하고 연결      작업을위한 제반 자재, 장비, 인력등을 확보한 후 우리사업소와 협의, 별도 수립된 단수계획       일정에 따라 예정된 시간 내 완료 실시 하여야 한다.

특히, 단수 계획은 관로 부설을 완료하고 기존관과의 연락공사 시행을 위한 제반 자재,            장비, 인력 확보 후 별도 계획을 수립 일주일전(7일전) 우리 수도사업소와 협의하여 시행          하며, 단수 전 사전 점검을 받아 시행하되 사전 준비 미흡으로 예정된 시간에 공사 시행이         불가하다고 판단되면 부득이 공사가 중지되고 추후 단수일정을 재협의하여 시행한다.

14. 단수시, 단수 예상지역 수요가의 인입밸브를 반드시 잠그어야 하며 연결 작업 완료 후 통수시      주변 퇴수변 및 소화전을 이용하여 맑은 물이 나올 때까지 퇴수조치 하고 관세척을 철저히 실      시한 후 급수개시 하여야 하며, 동시 수요가의 인입밸브를 열어 급수하여야 한다. 만약 이의       소홀로 발생되는 녹물출수 등 제반 민원 사항은 원인자측에서 책임져야 한다.

15. 본 공사로 인해 이설한 신설 상수도관이 지하철 구조물 상부에 현수될 경우 기존 상수도 관로      와 함께 되메우기전 지하철 구조물 상부에 이와 일체되는 연속 받침판(철근콘크리트 구조 등)      을 별도 시설하여 관로를 안치시키는 등, 관로 침하 방지대책을 강구하여야 하며 동 공법에        대해서는 추후 우리사업소와 별도 협의후 시공하여야 한다.

16. 본 공사로 인해 상수도시설물을 훼손할 시에는 즉각 우리사업소에 연락하여 신속히 원상 복구      하여야 하며 이 경우 소요되는 제반 비용은 원인자가 부담하여야 한다.

17. 본 공사로 인해 발생되는 현장 발생품(철거 및 폐쇄관)은 고재처리하고 우리사업소에서 고지하      는 고재처리비 납부고지서에 의거 원인자가 납부하여야 한다.

18. 본 공사로 인해 발생되는 사용수(퇴수,관 세척수등)에 대한 상수도 요금은 준공전 우리사업소      의 납부고지에 의거 원인자가 납부하여야한다.

19. 본 공사 착공전에 반드시 우리사업소에 본 이설공사를 위한 실시 설계 도서를 제출하여 검토를      받은 후 착공계를 제출하고 공사완료와 동시 건설공사 시공관리 대장과 준공도면(2부)을 제출      하고, 우리사업소에서 발부하는 GIS측량비 납부고지에 의거 원인자가 납부하여야 한다.

20. 본 이설공사가 완료된 후에는 시공 기록사진(각 2매씩)과 공사 감리일지를 포함한 관련서류를 준공계와 함께 제출하여 준공검사를 받아야 하며 공사 하자담보 책임기간은 준공검사일로부터 3년으로 한다.

21. 본 이설공사로 인해 발생된 제반 사고의 민, 형사상 책임은 원인자 귀책 사유로 한다.

22. 본 공사와 관련한 기타 세부 사항은 우리사업소의 기술지원 및 감독 하에 시행토록 한다.

붙임 : 상수도 공사 실명제 실시 조건.

상수도공사 실명제 실시조건

1. 목적

상수도배관공사 현장에서 연결작업에 직접 참여하는 기능공(배관공, 용접공등)의 책임감과 참여의식을        고취시켜 부실 시공을 사전에 예방함으로서 공사의 품질을 향상시키고 시민급수 및 안전사고 예방에          만전을 기하고자 함.

2. 적용 대상공사

가. D=50㎜이상 관로 부설공사

나. 각종 변실 설치공사

3. 공사표지판 규격

- 가로 15㎝ x 세로 10㎝

4. 재질

가. 상수도 관로 부착용 : 알루미늄

나. 맨홀구체 부착용 : 스텐레스

5. 부착위치

가. 주철관 관로 : 접합지점별로 관 상단의 중앙부에 부착(별첨 #1)

나. 변실 : 변실 내부에 부착(별첨 #2)

6. 실명제 대상

가. 시공자 : 현장소장, 배관공, 용접공 등

나. 감독자 : 감독관, 감리자

7. 공사 실명제 준공표지판 부착 및 기재요령

가. 상수관로의 이음부 마다 부착(#3)

나. 변실의 출입구 쪽 벽체에 콘크리트 못으로 고정(#3)

다. 감독 및 감리자는 주감독 및 책임 감리자를 기재

라. 시공참여자 공종별 기능공의 책임자 및 기능공의 이름, 주민등록 번호를 기재(#3)

마. 공사명 색상은 청색으로 하고 그 외는 검정색으로 기재한다

8. 공사실명 대상자 관리

가. 공사 착공전에 시공자는 상수관로의 이음부 마다 부착(#3)

나. 변실의 출입구 쪽 벽체에 콘크리트 못으로 고정(#3)

다. 공사 완료후에는 건설공사 시공관리대장(별첨#5)을 작성하여 감독청에 제출한다.

공사준공표지판(주철관부설)

공 사 명 :					구간NO			10 ㎝
시 공 사 :
					접합개소 NO
작업년월일 :
감독및감리자	감독	시공참여자	구 분	성 명	주민등혹번호
			배관반장
			배 관 공
	감리
			배 관 공
15㎝

NO 2

공사준공표지판(맨홀)

공 사 명 :					구간NO			10 ㎝
시 공 사 :
					접합개소 NO
작업년월일 :
감독및감리자	감독	시공참여자	구 분	성 명	주민등혹번호
			배관반장
			배 관 공
	감리
			배 관 공
15㎝

NO 3

공사준공표지판(강관부설)

공 사 명 :					구간NO			10 ㎝
시 공 사 :
					접합개소 NO
작업년월일 :
감독및감리자	감독	시공참여자	구 분	성 명	주민등혹번호
			배관반장
			배 관 공
	감리
			배 관 공
15㎝

배관상세도

통신케이블

하수BOX

(2.5×1.5)

①  ②    ③

④    ⑤    ⑥    ⑦

(앞면)

＃4

건설공사 시공 관리대장

공  사  명 :

수  급  인 :

현장대리인 :

(자격증 :                         )

공종	하 수 급 인			계약 금액	공사 기간	계 약 년월일	현장기술자또는 현 장 관 리 인	비고
	상 호	대표자	업종 및 면허 (등록)번호
※ ① 공종에는 관로부설공사, 이설공사, 누수복구공사, 변실공사 등으로 기재 ② 현장기술자는 건설기술자 또는 기능계 기술자가 배치된 경우에는 자격증 및 이름을 기재하고, 기타 자격증이 없는 자가 현장관리인으로 배치된 경우에는 이름을 기재합니다.

(뒷면)                                                               ＃5

시공참여자 현황

구분		공 종	시 공 참 여 자			참여기간	비고 (주민등록번호)
			성 명	직 급	소 속
발주 기관	감 독
	준 공
	입 회
감리업체	감리단장
	토공감리
	배관감리
	용접감리
시공업체	현장대리인
	현장소장
	기 술 자
	기 능 공						일용인부는 제외

＃6

자재납품업체 현황

구분	자재명	규격	수량	금액 (단위당단가)	납품업체명 및 대표	납품일	하자기간
관급 자재
사급 자재