건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 : 강남순환도시고속도로 교통관리시스템 구축 기본 및 실시설계 심의

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	01. ‘6.2.4 시스템 선정 결과’ 관련 ‘도입시스템 우선순위 선정(표 3-297)’의 항목별 정량화기준 점수가 ‘시스템 구축계획 선정결과(표 3-296)’와 상이하므로 일치하도록 수정할 것(보고서 414~416p) 02. 19층 UPS 전원설비 평면도를 수정할 것(CE-008) - ‘UP-C’ 분전반 부하 리스트, 메인 CB 규격, 외함 상세 등 기재, - 신설분전반으로 표시된 ‘UP-1 ~ UP-4’은 기설분전반으로 수정 - 지하4층 전기실 교체되는 UPS 사양 표시(기존 UPS 재활용시 ‘Note’의 “UPS 교체” 문구 삭제) 03. 현장설비위치 및 케이블 설치 평면도 보완 사항(SF-008~042) - 각 페이지별 “범례, 주기, Note”에는 해당 도면에 있는 기기를 모두 표시할 것(예시 : FDF, L2 S/W, 풀박스 등) - 본 사업대상 통신장비용 분전함으로 오해될 수 있는 기존 민자 시설은 삭제하거나, ‘기설“ 등으로 표시 할것(SF-019) - 인입주(한전) 등의 위치를 확인하여 표기할 것 - 지중·가공 구분 표시 및 케이블, 배관 규격 등을 누락없이 표기 04. 노드 랙 실장도 관련 보완 사항(SF-056) - 누락된 콘크리트 기초 상세도 보완 - 관련 통신망(전체·본선·터널 등) 구성도 등은 구체적으로 보완 05. DSRC 설치 상세도 관련 보완 사항(BD-008) - CCTV설치도는 승·하강식으로 변경된 내용으로 외형, 도면, 사진, 설명 등을 모두 수정할 것(BD-008, GITS-CV002, -CV052, 보고서 604, 612p) - CCTV 일주식 Type(1-2, 1-3)별 설치도는 모두 ‘1 View’ 기준으로 작성되었으나 CCTV 카메라 댓수에 따라 승하강 설계중량, 카메라 설치 평면도 등이 달라지므로 차잇점을 구분하여 표기할 것(GITS -CV009~012)
시공성	06. 현장설비 구성도·상세도 관련 보완 사항(BD-002~007) - 적산전력계 외함 상세도 및 설치 위치 표시 - 구성도 내부 누락된 ‘전원선’ 등 표기
유지관리
안전성
경제성
환경성
기 타	07. ‘영업소 DSRC 상부구조물도’(GITS-CV034~035) Pipe(수직재 1, 2) 사이즈가 상이하므로 조정할 것 : 18m → 9m 08. 수량산출서에 페이지 일련번호 부여 및 누락된 목차 작성 09. 오타 수정 (보고서 417p) ○ 광역 신규 ③ → 광역 신규 ②

2015 년 6 월    일

심의위원 : 최  진  선 (서명)