문서번호	관리단속과-7483
결재일자	2015.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		관리단속과장	강서도로사업소장
이병제		이은엽	07/10 조병준
협조
	주무관		김태식

청사 메인분전반교체공사 계획

2015. 7.

강서도로사업소

(관리단속과)

청사 Main분전반교체 공사

청사 메인전원반의 노후로 인한 누전 및 화재 위험 요소를 미연에 방지하여 안정적 전원공급과 전기설비에 대한 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

❏노후로 인한 피로현상으로 동판 과열 위험요소 내포

❏내부의 협소한 공간으로  예비 부하공간 확보

❏과다한 부하 분기로 누전 및 감전의 위험성 존재

Ⅱ		추진필요성

❏장시간 사용으로 인해 노후화

○ 부하회로 과다한 추가로 누전 및 화재위험

○ 적산전력계 투시창 불일치로 검침시 불편

❏안전하고 적절한 차단기 용량 배치

○ 설치되어 있는 차단기 부하용량과 불일치

○ 부하용량에 적합한 차단기 설치로 안정적 전원공급

❏기존 부하시설물 누전선로 분리접지

○ 누전부하기 조작 전원을 중성선과 분리

○ 중성선(N상) 재접지 및 부하 조작전원 재설치

Ⅲ		세부추진계획

❏메인분전반 내부 속판 교체

○ 본관동 1층 벽부 매입 메인분전반 노후교체

- 메인MCCB 4P225A 1EA

- 분기MCCB 4P100A 8EA

- 분기MCCB  4P50A  7EA

- 분기ELCB   52FR   4EA

○ 적산전력계 투시창 위치변경 설치

- 월 1회 한전 검침시 투시창 불일치로 불편

- SUS분전함 투시창을 적산전력계 지침과 동일한 선상에 위치

❏누전회로 접지선로와 분리

○ 부하기 조작전원을 접지선로 사용

- 부하 조작전원 선로 중성선(N)으로 대체

Ⅳ		한국전력공사 단전요청

❏한전측 단전 공문요청

○ 사업소 한전측 수전반 COS 단전요청

- 변대번호 : 9226H 851 공항간 15

변대사진(강서도로사업소입구)

○ 단전요청일시

- 공문발송 : 2015. 7. 15.(수) 09:00~

Ⅴ		추진일정

❏교체공사일자

○ 정전작업시간

- 2015년 7월 25일(토) 09:30~11:30 (2시간내외)

○ 정전대상

- 사업소 전체 전등전열 및 전 사무기기 전원 미공급

Ⅵ		소요예산

❏시설비

○ 예정금액

- 금삼백오십만원정(￦3,500,000)

○ 계약방법

- 소액(2000만원이하)으로 인한 수의계약

○ 예산세목

- 도시안전실도로관리, 도로관리, 사업소환경개선, 도로사업소환경개선, 시설비

Ⅶ		행정사항

❏휴대용 비상발전기(3kw) 설치 예정

○ 당직실 비상 전원공급 예정

- 지문인식기 2대, 네트워크허브 1대, PC 1대, 전화 2대

- 당직실 외부 전화통화 가능

❏통신장비(PBX) 비상전원 공급 예정

○ 본관 2층 회의실

- PBX 1대, 네트워크장비 1대, KT장비 2트랙