서울글로벌센터빌딩

① 지열히트펌프 개요

구 분		내 용
건물 개요		총 지하4층~지상15층 (연면적 : 11,751.65㎡)
주요 설비		지열(히트펌프 및 순환펌프) 설비
설계 및 시공사		설계 : 신성엔지니어링 시공 : 신성엔지니어링
히트펌프 제조사		신성엔지니어링
준공년도		2013년 1월
설치용량		히트펌프 : 379.5kW ( 50/30 usRT, 167.7/105.9 kW × 1/2대) 축 열 조 : - 톤 (탱크재질 : - )
천공방식		폐쇄형 or 개방형( 170 m), 간격 : , 총 35공
냉난방 분담률		냉방 : 총 설계부하 1,679,000㎉/h 중 20% 담당 난방 : 총 설계부하 973,300㎉/h 중 15% 담당
사용처		1층 ~ 3층 : 지열히트펌프
COP	히트펌프	설계 : 운영 :
	시스템 전체*	설계 : 냉방-3.53 / 난방-3.24 운영 : 냉방-1.5 / 난방-2.8
설비 내구연한 (교체시기)		히트펌프 : 10년( - 시간) 지중열교환기 : 50(반영구)년( - 시간) 순환펌프 : 10년( - 시간) 기타설비(팽창탱크) : 15년( - 시간)
투자비 (입상배관 별도)		450 백만원 ( 400 만원/usRT)
전력사용종별		일반용(을) 고압A
전력계약용량		1,500 kWh
급탕 적용여부		미적용

* 히트펌프, 지중열교환용 펌프 및 순환펌프에 사용되는 총 전력량을 고려하여 산출한 종합 COP를 의미

② 월별 지열히트펌프 전력사용량 및 요금(최근 3개년 실적)

시기		전력사용량* (kWh)	전력요금(원)		지열히트펌프 생산 에너지**		비고
년	월		기본 요금	사용 요금	난방 (Gcal)	냉방 (Gcal)
12
13	1				54.47	27.66
	2
	3	28,070		196,209,300			사용개시일
	4	5,100		35,649,000
	5	1,890		13,211,100
	6	6,080		42,499,200
	7	7,570		52,914,300
	8	9,500		66,405,000
	9	2,750		19,222,500
	10	1,080		7,549,200
	11	9,160		64,028,400
	12	19,680		137,563,200
14	1	19,120		138,046,400	50.17	29.17
	2	13,200		95,304,000
	3	4,600		33,212,000
	4	700		5,054,000
	5	1,800		12,996,000
	6	5,200		37,544,000
	7	10,200		73,644,000
	8	7,700		55,594,000
	9	6,000		43,320,000
	10	100		722,000
	11	4,500		32,490,000
	12	12,900		93,138,000
15	1	11,200		80,864,000	25.34	10.33
	2	7,900		57,038,000
	3	7,900		57,038,000
	4	6,500		46,930,000
	5	1,700		12,274,000
	6	1,400		10,108,000
	7	7,800		56,316,000			진행중

* 전력사용량은 히트펌프 및 순환펌프 등 지열히트펌프 구동을 위한 전기사용량을 의미

** 생산 에너지는 히트펌프를 통해 공급되는 열량으로 손실분을 포함

③ 기타 신재생에너지 설비

항 목	태양열	연료전지	태양광 (고정식)	집광채광	BIPV
시설용량	㎡	kW	33.624kW	개소	kW
신재생에너지 생산량(kWh)***			43,137
사용처		열 : 전기 :	빌딩내
투자비(백만원)			291

- 전체 에너지 사용량의   7  %를 신재생에너지로 생산

(의무량은   10 (건축 당시 5%) %)

④ 신재생에너지 활용 애로사항 (구체적으로 기재할 것)

- 지열 설비 경우, 천공(배관) 막힘시 배관 교체 불가능

⑤ 신재생에너지 설비 전경 사진을 첨부할 것

< 건물전경 >	< 지열 히트펌프 >
< 순환펌프 >	< 기타 신재생에너지설비 >

⑥ 신재생에너지 설비 담당자

- 태양광 : 탁병흥 과장 (02-739-6804)