문서번호	기술진단과-1299
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
김상웅		김영진	03/10 박용철
협조
	주무관		심동길

암사아리수정수센터

공정 및 수질분야[취수공정] 기술진단 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

상수도사업본부

기 술 진 단 과

암사아리수정수센터

공정 및 수질분야[취수공정] 기술진단 계획

암사아리수정수센터 시설의 기술진단을 통하여 문제점을 파악하고

기능저하 요인을 분석하여 최적화 개선방안을 제시 정수시설 효율을

향상시켜 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		기술진단 개요

관련 근거

수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단)

- 수도사업자는 관리상태 점검을 위해 5년마다 기술진단 시행

진단 목적

주요 공정별, 시설별 성능평가 및 기능 저하요인 분석

주요시설 운영 및 시설개선에 따른 에너지비용 절감방안 도출

수도시설의 효율적인 운영관리 방안 및 시설개선 계획 제시

진단 대상 : 암사아리수정수센터(강동구 고덕뒷길 131-1)

정수장 : 160만톤/일

- 제1정수장(130만톤/일), 제2정수장((30만톤/일)

취수장 : 171만톤/일

- 제1취수장(139만톤/일), 제2취수장((32만톤/일)

진단 기간 : 2014. 3 ~ 2014. 12

Ⅱ		취수시설 현황

취수시설

위치 : 강동구 아리수로 131(건물 8동 6,697㎡, 대지 61,103㎡)

취수 현항 : 제1취수장 95만톤/일, 제2취수장 21만톤/일(2013년 기준)

취수 방법 : 지표수(하천수)를 수원으로 취수구(취수관)를 통한

대량 취수(10만톤/일 이상)

취수시설 현황

구 분	시 설 현 황
취 수 구	1,800~2,400㎜ × 50m - 1취수장 : 2,400㎜ × 23m × 8열 - 2취수장 : 1,800~2,200㎜ × 27m × 4열
도수관로	1,650~2,200㎜ × 1,610m - 1취수장 : 2,200㎜ × 920m × 2열 - 2취수장 : 1,650㎜ × 690m × 2열
취수펌프	17대 5,926HP - 1취수장 : 3,700HP(1,900HP × 4대, 1,200HP × 6대, 600HP × 2대) - 2취수장 : 2,226HP(1,100HP × 3대, 550HP × 1대, 576HP × 1대)
염소설비	염소투입기 8대 - 워터챔버 25HP × 4대, 인젝터 3인치 × 4대

[암사정수장 위치도]

원수 수질 현황

- 근거법령 : 환경정책기본법 시행령 제2조(환경기준)

- 적용기준 : 생활환경 기준

등급	수 질 기 준
	수소 이온 농도 (pH)	생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (㎎/L)	화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L)	총유기탄소량 (TOC) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총인 (T-P) (㎎/L)	대장균군 (군수/100mL)
								총 대장균군	분원성 대장균군
매우좋음 Ia	6.5∼8.5	1 이하	2 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하
좋음 Ib	6.5∼8.5	2 이하	4 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하
약간좋음 II	6.5∼8.5	3 이하	5 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하
보통 III	6.5∼8.5	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하

- 원수 수질 현황

[2011년~2013년 평균, 자료제공 : 서울시보건환경연구원]

구분	pH	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	DO (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군 (군수/100mL)
								총 대장균군	분원성 대장균군
측정값	7.9	1.7	2.8	2.2	14.5	11.2	0.039	528	90
등급	매우좋음 Ia	좋음 Ib	좋음 Ib	좋음 Ib	매우좋음 Ia	매우좋음 Ia	좋음 Ib	약간좋음 II	좋음 Ib

- 특 징

· BOD, COD의 경우 갈수기(3월~5월)에 높게 나타나는 경향을 보임

· SS의 경우 강우기(7월~8월)에 토사유입 등의 이유로 높은 경향을 보임

· DO의 경우 수온이 낮은 시기에는 높으며, 수온이 높은 시기에는 낮음

· 총대장균수의 경우 강우기(7월~8월)에 오염원의 유입으로 증가

Ⅲ		취수공정 기술진단 계획

진단 기간 : 2014.3.3 ~ 3.31

취수시설 형식 및 구조 검토

시설물 및 수처리 공정별 현황과 점검

시설물 기능 및 수처리 운영관리 실태

상황별 처리 효율 분석 및 성능평가

원수 수질 및 취수량 현황 분석

상황별 취수원 수질 특성

수운영 관련 수질 분석

취수공정 진단 후 결과 보고하여 최종 보고서에 반영.  끝.