문서번호	물재생과-4857
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
진관용		07/24 강병수
협조

제3,4처리장 종침 수처리 기계설비 정비보고

(기계설비 연간단가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

중랑물재생센터

(물재생과)

제3,4처리장 종침 수처리 기계설비 정비보고

제3,4처리장 생물반응조 및 최종 침전지에서 가동중인 하수처리 기계설비 정비분에 대하여 수처리 기계설비 연간단가 업체에 의뢰하여 신속히 정비하여 하수처리에 만전을 기하고자 함

정비 대상 설비 현황

위치	기기명	고장내용	수량	고장사유	비고
#3처리장 종침 A계열	슬러지수집기1호	구동감속기 편심캠 및 베어링 키홈확장	1개	장시간운전
	반송펌프3호	체크밸브 불량	1개	장시간사용
#3처리장 포기조,종침 B계열	포기조B계열6호	산기관 후렉시블 교체	1개	산기관누기
	슬러지수집기 3호	구동축 및 구동커플링 고장	1set	장시간운전
	지하관랑 드레인관	드레인배관 350A엘보 누수	1개	배관노후
3처리장 C계열 종침	슬러지수집기 3호	구동감속기 편심캠 및 베어링 키홈확장	1대	장시간운전
	반송펌프 6호	모터풀리 마모	1개	장시간운전
3처리장D계열 포기조,종침	반송펌프 3,4호	모터풀리 마모	2개	″
	슬러지수집기 6,7호	구동감속기 편심캠 및 베어링 키홈확장	2대	″
제4처리장 포기조,종침	슬러지수집기 3,4,5,6호	구동감속기 편심캠 및 베어링 키홈확장	4대	〃
	슬러지수집기 소포수펌프	소포수펌프 누수	1대	장기간운전
	슬러지수집기8호 종동휠	종동휠 베어링,축 파손	2개	부품파손
	반송펌프 2,4,5,8호	펌프누수	4개	장기간운전
제3,4처리장 종침	소포수 배관 밸브설치	소포수용 소방밸브 40A 설치	50개	종침스컴 제거
	약품펌프 및 배관 설치철거	제3처리장반류수, A계열	2대	펌프2대교체
	방류동	CCTV 이동대 설치	1대	CCTV청소

정비사유

장기간 사용으로 노후되거나 무모가 심한부품 교체

슬러지수집기 구동감속기 장시간 운전으로 편심캠 키홈확장

펌프류 장시간 운전으로 인한 메커니컬실 불량으로 누수

기타 노후된 배관정비 및 방류동 설비 · 종침 스컴제거용 소포수 밸브설치

정비 계획

수처리보수공사(연간단가) 업체에 작업지시후 정비실시

- 정비기간 : 2015.7.27 ∼ 8. 26(30일간)

작업완료 보고후 정산조치

소요예산 : 약26,000천원.  끝.