세부훈련 진행순서

○ 훈련메시지 : 『남산3호터널 하행 950m지점 차량추돌로 인한 화재발생』

시 간	진 행 내 용	장 소	임무 수행자
12:40	◦ 합동 위기대응훈련 목적 및 시설물 현황 설명	3호터널 상황실	천찬욱 (지방운영주사)
01:10	◦ 남산3호터널 하행 950m지점 차량추돌로 인한 화재 발생(연막탄 이용 연출 : 외부기관) 인지 및 발령 - 구호제창: 화재발생! 화재발생! 화재발생!	3호터널 상황실	천 찬 욱 (지방운영주사)
01:10 ~	◦ 유관기관 신고(회현관리실) - 소방서(119)·경찰서(112) 신고 - 용산관리실 연락(직통전화, 794-4568) - 요금소 연락(직통전화, 2263-9508) - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 교통관리센터 연락(2290-6825) - 서부도로사업소 연락(300-8400) - 도로시설과 연락(2133-1678)	3호터널 상황실	김 철 희 (기계운영서기)
01:10 ~	◦ 방재설비 기기 가동(회현관리실) - 화재수신기 발령 확인 - 배기팬(송풍기) 가동: 터널내 연기 제거 - 통합비상발령시스템 발령(재방송설비, 문자발송) - 비상방송설비: 「차량 진행방향 915m지점 비상연결 통로를 이용대피」방송 실시(훈련종료) - 문자전광판 표출: 「방재훈련중임」 - 차단막설비 작동(상행) - 터널 조명등 전체 점등	3호터널 상황실	마 계 훈 (기계운영서기) 비상연결통로를 이용한 대피훈련 실시(외부기관)
01:10 ~	◦ 방재설비 기기 가동(용산관리실) - 배기휀(송풍기) 작동 확인 - 소화전 펌프 작동 - 터널 조명등 전체 점등 - 기기작동 확인 후 현장 출동	3호터널 상황실	장 석 현 (기계영주사보)
01:20	◦ 비상출동로를 통해 현장출동	3호터널내	장 석 현 (기계운영주사보)
01:20	◦ 현장도착 차량 안전 유도	〃	장 석 현 (기계운영주사보)
01:20	◦옥내소화기를 이용한 화재차량 1차진압	〃	장 석 현 (기계운영주사보)
01:20 ~01:30	◦ 출동 소방(펌프)차를 이용한 화재진압 후 구조구난활동(합동소화)	〃	터널근무자와 중부 소방서
01:30	◦ 현장정리 후 정상소통실시 ◦ 상황종료-사고기록 및 보고	〃	현장 전직원
01:40	◦ 훈련결과에 대한 강평 및 점검	3호터널 상황실	기전과장 또는 훈련지휘대장

【터널 위치도 및 설비현황】

남 산 3 호 터 널
회현동방향 용산방향
우회도로정보
회현 관리실 ～ 남대문 ～ 국방부 ～ 용산 관리실
터 널 시 설 물 현 황
구간 : 회현동 ↔ 이태원동			2열 터널 4차선 1,280m			1978. 3
설 비 명		수 량	설 비 명		수 량	설 비 명	수 량
소 화 기		49개, 48개	조명등	상행 610등		비상방송	상행 27개소 하행 27개소
소 화 전		24개, 24개				연결통로 (피난갱문)	2개소 (3000*3000, 3000*3200)
				하행 610등
				비상등	1,220등
경보설비		24개, 24개				긴급전화	6개, 6개
환기	회현동	90CMS×2	재방송설비		FM19개	유도표시등	상행 : 7 하행 : 7
			무선통신보조		이동통신 대체사용	차단막설비	상행입구 1조
	이태원	90CMS×2
			정보표시판		2개소	CCTV	23
비상콘센트		24개, 24개	자동화재탐지		반도체식	발 전 기	250/180㎾ 1대 175/159㎾ 1대 (비상/연속)