함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제 목	급수관 정체수 수질검사 의뢰

1. 본부수질과-1279(2007.06.08)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 급수설비 수질검사(옥내급수관) 신청건에 대하여 수질분석을 의뢰하오니, 법정 처리기한내 완료될 수 있도록 검사 후 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

-  수질검사 의뢰 내역  -

의뢰 연번	접수 일시	채수 일시	검 체 명	현장검사 결과		검사의뢰항목 (5개 항목)
				탁도(NTU)	pH
동부 48-1	8.5	8.12	옥내 급수관 정체수	0.27	6.97	철,구리,납,아연,색도
동부 48-2	8.5	8.12	옥내 급수관 정체수	0.18	6.97	“
동부 48-3	8.5	8.12	옥내 급수관 정체수	0.27	6.95	“
동부 48-4	8.5	8.12	옥내 급수관 정체수	0.26	7.16	“
동부 48-5	8.5	8.12	옥내 급수관 정체수	0.35	6.96	“
동부 48-6	8.5	8.12	옥내 급수관 정체수	0.11	7.07	“
동부 54-1	8.10	8.12	옥내 급수관 정체수	0.27	7.11	“
동부 54-2	8.10	8.12	옥내 급수관 정체수	0.16	7.02	“
동부 54-3	8.10	8.12	옥내 급수관 정체수	0.11	6.95	“
동부 54-4	8.10	8.12	옥내 급수관 정체수	0.10	7.19	“
동부 54-5	8.10	8.12	옥내 급수관 정체수	0.13	7.18	“

.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	유정미		수질팀장	代이병주		행정지원과장	전결 08/12 이만기
협조자
시행	행정지원과-18887	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2655	/전송	3146-2678	/	youjmi@seoul.go.kr	/	대시민공개