구의정수센터 여과지 유출위어 절단 작업 계획

□ 작업목적 : 여과지 유출위어 절단으로 여유수두 확보

□ 작업개요

○ 위    치 : 여과지 정수거 ~ 여과지 유출관로 사이 집수정 내

○ 작업내용 : 유출위어 절단(B4.0m × H0.5m × T0.4m)

○ 작업방법 : 유출위어 콘크리트 천공하여 절단(D125mm, 48개소 천공)

○ 작업일시 : 2015. 8.29.(토) 10:00 ~ 24:00(14시간)

	<세부작업계획>
① 07:00 ~ 10:00, 3hr : 작업준비 : 양수기 및 전원연결 ② 10:00 ~ 12:00, 2hr : 양수 (양수량 900ton) → 양수기 2대 (600ton/hr – 1대, 120ton/hr – 1대) ③ 12:00 ~ 13:00, 1hr : 비계 투입 및 설치 ④ 13:00 ~ 21:00, 8hr : 콘크리트 천공 (48공/4팀 *40min) ⑤ 21:00 ~ 24:00, 3hr : 정리 및 청소

유출위어

○ 도면철

- 단면도

여과지

오리피스

정수거

유출위어

(B6.5m×H6.3m×T0.4m)m)

유출위어 절단

(B4.0m×H0.5m×T0.4m)

여유수두 0.215m 확보

HWL(+)37.20 → 36.985

- 작업 개요도(D125mm, 48개소 천공)