함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	누수발생(신축관 D=1000mm)에 따른 급수운영 검토를 위한 관계자 회의 결과 통보

1. 배수과-6492호(2015.9.11.)와 관련입니다.

2. 마포구 관내 성산동 409-6호(월드컵경기장앞 녹지지대)에 매설된 신축관(D=1000mm) 누수복구에 따른 단수 등 급수운영 검토를 위한  관계자회의를 개최하고그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

◈  신축관(D=1000mm)누수발생 현황

- 누수발생일자 : 2015. 8.11(화), 9.4(금)

- 조치내용 : 볼트조임으로 지수조치

- 현장조사 :  2015.9.15.(화)

※ 밸브실내 현장조사 결과 현재 지수완료됨

◈  회의결과

- 참석자 : 누수방지과 및 서부수도사업소 담당 주무관

- 조치사항

• 동절기 온도 강하에 따른 신축량이 최소화 될수 있도록 관 보강 조치.

• 기존 D=1000mm에 연결되어 있는 다량급수처(월드컵 경기장 및 마포농수산물시장 등)는 누수발생 등에 대처할 수 있도록 이중화 관망 계획을 수립하고, 연결공사 등 사항에 대하여는 2016년 송배수관 정비사업에 반영.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),누수방지과장
주무관	박종혁		배수과장	이임섭		급수부장	09/16 代박기범
협조자	주무관	김기범		주무관	신근호
시행	배수과-6588	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개