설  계  검  토  서

건 명		2015년 가압장 배수지 전기설비 유지보수공사(연간단가계약)		요청기관 (부서)	서부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2015. 4. 16.		공사금액	금 141,588천원
계약방법		제한경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 137,400천원 (감4,188천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 서부수도사업소 관내 가압장, 배수지, 증압장의 전기 시설물에 대해 유지보수하여 안정적인 전원공급으로 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ※ 2015년 가압장 배수지 전기설비 유지보수공사 발주계획[시설관리과-10283(2015.4.16.)호] ○ 개요 - 전기시설물 유지보수 1식 (가압장 12개소, 증압장 25개소, 배수지 22개소)
	시방서 및 도면	일반시방서 특별시방서 도면	○ 공사 준공후 원활한 설비운영 및 관리를 위해 준공 도면 및 유지관리 서류, 사진 등을 CD에 작성하여 제출하도록 명기하기 바람. ○ LED등기구는 서울특별시 공공기관 LED 조명보급기준에 의거 설치하기 바람. ○ 물품의 정확한 설치를 위하여 아래 물품에 대해 상세규격을 작성하기 바람. - 초음파 수위계, 비디오 서버, NVR, 스위칭 허브, 무정전전원장치, CCTV 카메라
	내역서	설계내역서	○ 일위대가표 제1호표 ~ 제55호표는 기전설비과에서 본부 설계심사(재무회계과)를 득한 사항임. ○ 서지보호기 외 5종(스텐 U형 볼라드, 브라켓, 함체, SPEAKER, 스위칭허브) 자재단가는 물가정보지 및 시중물가를 조사하여 적용 조정함.(감 1,990천원) ○ SPEED DOME CAMERA, 설치는 방전등 기구 설치, CCTV 및 통합관제센터 시스템 설치(전5-26, 통5-3-2)표를 적용하여 조정함.(감 2,198천원)
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주하기 바람.