2015년 설비분야(1차)

서 울 형 품 셈

연번	구 분	서울형품셈
1	기계분야	- 전기온수기 설치
2	전기분야	- 가로등(일체형)분전반 설치

서 울 특 별 시

(계 약 심 사 과)

〔기계분야 서울형품셈〕

1. 전기온수기 설치

⃞ 전기온수기 설치

(대당)

규 격	보일러공(인)	보통인부(인)
15 liter 이하	0.187	0.083
30 liter 이하	0.208	0.083
50 liter 이하	0.270	0.083

〔해설〕

1. 본 품은 전기온수기를 설치하는 건설공사에 적용한다.

2. 안전변, 감압밸브, 연결배관, 관 부속품 등 배관분야는 별도 계상한다.

3. 보온, 지지대 등은 필요시 별도 계상한다.

4. 본 품은 소운반, 설치, 시험에 대한 품이 포함되어 있다.

5. 전선관, 전기배선 등은 별도 계상한다.

6. 기계설비 종합시운전 내역이 별도로 있을 때에는 본 품의 80%를 적용한다.

〔전기분야 서울형품셈〕

2. 가로등(일체형)분전반 설치

⃞ 가로등(일체형)분전반 설치

(단위 : 대, 적용직종 : 내선전공)

공 정	회 로 수	내 선 전 공
가로등(일체형) 분전반	4회로	0.86
	6회로	1.02
	8회로	1.23

〔 해  설 〕

① 가로등분전반은 기초가 설치되어 있는 상태에서 외부(도로 옆)에 완제품을 설치하고 결선 및 회로시험을 하는 기준

② 가로등(일체형)분전반, 공원등분전반에도 동일 적용

③ 4회로(연결되는 회로수)는 메인차단기 1개, 분기회로 4개 기준

④ 기초설치 및 터파기, 되메우기, 접지는 별도 계상

⑤ 분전반 개량시 기타 다른 장비 설치품 추가 적용

⑥ 분기회로가 8회로 넘는 것은 20% 가산

⑦ 철거 50%, 재사용 80%